玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）

招 标 文 件

编号：JJTZ-YH-2019-004

| 招标人： | 玉环海洋经济开发投资有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 建经投资咨询有限公司 |
| 二○一九年八月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	5

第三部分  投标人须知	7

第四部分  项目招标内容及要求	12

第五部分  合同条款	30

第六部分  开标及评标方法	35

第七部分  投标文件格式	38

- 第一部分  招标公告

建经投资咨询有限公司受玉环海洋经济开发投资有限公司的委托，就玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号:JJTZ-YH-2019-004

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）项目采购静音式350KW柴油发电机组（含静音箱）一套，包含了设备、进出线柜及电缆等的供货、包装、运输、装卸、管理、就位、安装、集成、产品保护、调试、试运行、备品备件、有关行业专管部门验收、培训及售后服务、维保等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。具体要求详见招标文件第四部分。

供货期：在采购人发出供货通知后开始供货，供货及安装总工期不超过60日历天，并对所有设备、材料本身验收合格。

供货地点：玉环市玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程工地

预算价：35万元

四、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立法人资格，

3、具有采购设备生产制造商或具有供货能力的供应商;

4、本项目不接受联合体投标;

5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、招标文件的获取方式及报名地点等:

1、获取方式：采用现场报名后网上免费下载方式（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2、获取时间：时间：2019年8月22日至2019年8月29日(双休日及法定节假日除外)  上午：8:30-11:30        下午：14:30-17:00

3、报名地点：玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室

六、投标截止时间：2019年9月11日下午14:30时

七、投标地点：玉环市公共资源交易中心开标厅（二）

八、开标时间：2019年9月11日下午14:30时

九、开标地点：玉环市公共资源交易中心开标厅（二）

十.其他事项：

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。

2.投标人报名时应提交：企业法人营业执照或社会组织登记证书复印件以及联系方式，以上所有资料应加盖公章。

十一.联系方式：

1、招标代理机构名称：建经投资咨询有限公司

联系人：王先生

联系电话：18257670313

地点：玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室

2、采购人名称：玉环海洋经济开发投资有限公司

联系人： 吴秀峰

联系电话：13676699907

- 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 项目名称：玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装） 项目编号：JJTZ-YH-2019-004 项目要求：详见第四部分“项目招标内容及要求” |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标人 | 玉环海洋经济开发投资有限公司； 联系人： 吴秀峰 联系电话：13676699907 |
| 4 | 招标代理机构 | 建经投资咨询有限公司 |
| 5 | 报名地点 | 玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室 |
| 6 | 投标资格要求 | 符合招标文件资格要求的投标人。(详见公告) |
| 7 | 现场踏勘 | 本次招标项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往。 |
| 8 | 投标文件包装及投标有效期 | 投标文件中的资信技术文件和商务文件必须分开各自密封包装。资信技术文件正本一份、副本四份，商务文件正本一份、副本四份。 投标有效期为开标后90天。 |
| 9 | 投标文件递交 | 截止时间：2019年9月11日下午14:30时 地点：玉环市公共资源交易中心开标厅（二） 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 10 | 开 标 | 时间：2019年9月11日下午14:30时 地点：玉环市公共资源交易中心开标厅（二） |
| 11 | 履约保证金 | 金 额：人民币叁万元 交付方式：电汇/银行转帐/ 账户名称：玉环海洋经济开发投资有限公司 中标人在签订合同前递交至玉环海洋经济开发投资有限公司账户。 |
| 12 | 联 系 | 招标代理机构：建经投资咨询有限公司 地 址：玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室 邮 编：317600 联系人：王先生 电话：18257670313 传真：0576-80767389 |

- 第三部分  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务。

（二）定义

1、“招标人”系指玉环海洋经济开发投资有限公司。

2、“招标代理机构”系指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。

3、“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的投标人。

4、“中标人”系指在本次招标中标的投标人。

5、“投标报价”系指投标人在投标时对所有项目的报价。

（三）合格的投标人

1、符合招标公告要求的投标人。

▲本项目采用资格后审。评标委员会在资格审查中，若发现投标人的资格条件不符合上述要求，该投标人的投标将被视为无效投标。

（四）投标费用

1、无论本次招标的投标过程和结果如何，投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费为人民币捌仟元整，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标人收取，该费用投标人在投标报价时综合考虑。

（五）现场踏勘

1、本项目投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

2、勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由目录上所列的共七部分内容组成：

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在距投标截止期7天前按招标公告中的通讯地址以书面形式寄送或传真给招标代理机构。招标代理机构对收到的须澄清的要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2、招标代理机构将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清。如有必要，将通知所有投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止期前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知已购买招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

3、补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

三、投标文件

（一）投标文件的语言和计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

3、投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

（二）投标文件的组成

投标文件由“资信技术文件”和“商务投标文件”、原件资料组成。

1、资信技术文件包括：

（1）投标人基本情况表（参考格式见附件）；

（2）技术响应表（参考格式见附件）；

（3）商务响应表（参考格式见附件）；

（4）投标设备、材料配置清单（参考格式见附件，不得出现报价）；

（5）备品备件清单（参考格式见附件）；

（6）质保期满后三年内更换频繁之备用件内容及价格（参考格式见附件）；

（7）诚信投标承诺书（参考格式见附件）

（8）根据“第六部分开标及评标办法”资信技术评分标准自行编制相关文件并提供证书及业绩材料。

（9）投标人有效的营业执照或社会组织登记证书的原件及复印件；

（10）投标人认为应该提供的其他资料或证明材料。

2、商务投标文件包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）开标一览表（附件二）；

（3）投标报价明细表（附件三）；

（4）投标人认为需要提供的其它说明和资料。

以上两种文件必须分别封装，并分别在封装物上注明“资信技术文件”和“商务投标文件”字样。若出现文件混装或在“资信技术文件”中出现投标报价（招标文件格式要求的除外），将作为无效的投标处理。原件资料可另行袋装或装入资信技术文件袋内。

（三）投标文件的签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1、投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章。

2、投标文件必须由法定代表人或其授权代理人签署。

3、投标人资信技术文件正本一份、副本四份，投标人商务投标文件正本一份、副本四份。投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致。如果正本与副本的内容不一致，以正本为准；因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或无效标等不利后果由投标人承担。

4、投标文件的正本必须装订成册，投标人法定代表人或其授权代理人的签字须用黑色不褪色墨水。

5、投标文件如有修改，修改处必须由同一签署人签字并盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标内容填写说明

1、投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按招标文件中规定的统一格式填写，按照规定的顺序编制目录并装订成册。混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件，所引起的一切后果由投标人承担。招标文件对投标文件的格式有要求的，应按要求的格式逐项填写内容，无相应内容可填的栏目应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

2、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的、完整的响应。投标函（格式附后）填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标将会被拒绝。

3、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

（五）投标报价

1、所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标报价包括履行本项目的全部费用及利润、税金等一切费用。

2、投标人应按商务投标文件的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

（六）履约保证金

1、中标人在合同签订前需交纳合同履约保证金，履约保证金金额为人民币叁万元，汇入招标人指定账户。

四、投标文件的递交

1、投标文件密封后，须在封装物上写明“开标前不得启封”字样；

招标代理机构名称、招标项目、招标编号；

投标人名称、通讯地址、邮政编码。

2、如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标代理机构提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）技术资信文件或商务投标文件”。

4、投标截止时间和有效时间

投标文件必须在招标代理机构规定的投标截止时间前送达指定的开标地点，截止时间后送达的招标代理机构将拒绝接收。中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

五、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、在投标截止时间以后送达的投标文件；

2、投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

3、投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封的；

4、投标文件中的投标函未加盖投标人公章，或单位法定代表人（或授权代理人）未签字或盖章的；

5、资信技术文件与商务文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的，或者商务文件中的报价货物与资信技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

6、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

7、投标文件中实质上未响应招标文件要求的或与招标文件有重大偏离的；

8、投标人授权代理人没有提供合法、有效的“法定代表人授权书”原件或未提供有效的身份证件的；

9、不具备招标文件规定的资格要求的；

11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

六、无效标

发生下列情况之一的予以无效标处理：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，招标任务取消的。

七、质疑和投诉

1、投标人对本次招标相关事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

2、若投标人认为其合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑并要求招标代理机构作出答复。

3、招标代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

4、质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内提出。

八、其它

1、投标人报名并获取招标文件后，若不准备参加本次招标项目的投标，请于投标截止期前1天向招标代理机构作出书面说明。

2、如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

3、本招标文件的解释权属建经投资咨询有限公司。

- 第四部分  项目招标内容及要求

一、项目总体要求

投标人须按有关标准及规范完成本次招标设备及材料的设计、选型、供货、包装、运输、装卸、管理、就位、安装、集成、产品保护、调试、试运行、备品备件、有关行业专管部门验收、培训及售后服务、维保等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

二、招标范围

本次项目招标范围及内容包括一套静音式柴油发电机组的方案设计、设备采购、运输、安装、调试、验收、培训、不少于12个月或累计运行1000小时（以先到为准）质保期等。

1、供货方应提供符合本技术规范的设备，并附上所有备件、工具及技术文件。保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性、系统运行的稳定性。如中标，中标人（及生产制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

1）系统的完整性：投标人所提供系统设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要业主自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由投标人免费及时提供。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，投标人都应提供。

2）系统设备的适应性：投标人所提供的设备应保证能在使用当地的气候条件及污染水平下全天候正常运行。

3）系统设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

4）提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

5）提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

6）采购人不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

7）检测性能测试与验收

应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购人可对系统设备进行复检和性能测试，投标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。采购人对系统设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、行业、地方标准及合同中规定的其他要求。

8）在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修或更换。

2、供货方应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件、润滑剂，以保证设备顺利投入运行和正常维修，其价格单列，计入投标总价。

3、质量保证期外最终所需数量及相应易损件和备件的清单将在合同签订时协商确定。

4、质保期不少于12个月或累计运行1000小时（以先到为准）。

5、投标人应提供详细的培训计划。

6、如果投标人发现招标技术文件存在缺陷，有义务对文件提出修改意见，由采购人确定是否采纳。

7、环境条件：本次招标柴油发电机组安装地点位于玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程工地。

（三）数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

（四）安装及调试、验收

1、投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（五）售后服务

1、所有投标设备均须提供质不少于12个月或累计运行1000小时（以先到为准），并对设备终身维修。

2、投标人须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按招标文件标内说明执行。(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

3、在使用过程中如系统发生故障，对于操作故障投标人必须在接到故障通知1小时内给予解答，如需现场解决，投标人应在4小时内派技术人员到达现场；对于设备故障，投标人应在接到故障通知后按上诉规定时间内派技术人员到达现场。

4、 投标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

5 、投标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

（六）设备采购清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机机组 | 1 | 套 | 含发动机、发电机 |
| 2 | 控制器（三年质保） | 1 | 套 | 含2个2只100AH蓄电池 |
| 3 | KTKT油水分离器 | 2 | 只 | 1000FG |
| 4 | 日用油箱 | 1 | 套 | 1000L。含液位显示计、液位传感器、管路、阀门等 |
| 5 | 充电器 | 1 | 只 |  |
| 6 | ABB输出开关 | 1 | 只 | 400A/3P |
| 7 | 自动转换开关柜ATS | 1 | 套 |  |
| 8 | 美孚机油 | 45 | 升 | 15W/40CH |
| 9 | 嘉实多防冻液 | 45 | 升 | -36度 |
| 10 | 柴油 | 300 | 升 | 6小时测试用 |
| 11 | 电力电缆铜芯电力电缆 | 11 | 米 | WDZAN-YJV-4*300+1*150(含电缆头制作安装)； 推荐品牌：飞洲、杭州中策、广东珠江 |
| 12 | 备品备件 | 2 | 套 |  |
| 13 | 专用工具 | 1 | 套 |  |
| 14 | 运输费 | 1 | 项 |  |
| 15 | 吊装就位安装及人工 | 1 | 项 |  |
| 16 | 其他（根据招标文件） | 1 | 项 |  |

注：1、机组主用功率为满足GB/T 2820（同于ISO8528）中规定的PRP。

2、招标文件中除推荐厂家品牌外，欢迎其他满足招标需求的同等及以上档次品牌产品参加投标。

（七）技术规范

本项目所采用的主要技术规范要求如下（不限于以下）：

1、国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行。

2、其它相关国家、行业标准及规范，或企业标准与规范，按最新版执行。

（八）具体技术需求

## 主要设备技术指标

1、▲柴油发电机组主要技术参数

| 设备名称 | 柴油发电机组 |
| --- | --- |
| 主用功率 KW | 350KW |
| 额定电压 V | 400/230 |
| 功率因数 COS￠ | 0.8(滞后) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 供电方式 | 交流、三相五线制 |
| 控制电源电压 | DC 24V |
| 电气保护 | 输出开关采用ABB或施耐德断路器 |
| 启动方式和控制方式 | 自动/手动操作 |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 性能等级 | 性能为GB/T2820 G3级及以上 |
| 附件 | 排烟消声器、减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管等 |
| 备注 | 提供对外开放的通讯协议和接口。RS485或RS232等 |

2、▲发动机技术要求

| 推荐品牌 | 德国道依茨、瑞典沃尔沃、帕金斯、东风康明斯 |
| --- | --- |
| 冷却方式 | 闭式水循环风扇冷却 |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 额定转速 r/min | 1500 |
| 调速方式 | 电调 |
| 启动方式 | 24V直流电启动，设有启动马达和充电机 |
| 停机方式 | 手动停机、自动停机 |
| 蓄电池 | 采用铅酸高能电池，满足机组连续3次以上的起动 |
| 滤清系统 | 采用整体更换式柴油滤清器和机油滤清器，干式空气滤清器等 |
| 排气系统 | 采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件 |

3、▲发电机技术要求

| 推荐品牌 | 马拉松、英格、利莱森玛、无锡斯坦福 |
| --- | --- |
| 型 式 | AVR自动调压式，自散热 |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 额定功率（KW） | 350 |
| 绝缘等级 | H级及以上 |
| 功率因数 | 0.8（滞后） |
| 相数和接线 | 交流、三相、四线、Y形连接。 |
| 电压（ V） | 400/230V |
| 电压调节方式 | AVR自动电压调节 |

4、控制系统技术参数及要求

| 推荐品牌 | 深海、科迈 |
| --- | --- |
| 自动控制屏 | - ▲控制屏提供对外开放的通讯协议和接口。RS485或RS232等。同时支持Modbus通讯协议。 - 控制屏具备遥控、遥测、遥信功能。 |
| 一体式自启动控制屏 | - 具有自动、手动启动、停机（紧急停机）、测试、消警报及试灯等操作按钮。 - 当出现故障报警时，会显示在LED显示屏；同时控制机组停机，发出相应故障光（声）报警，当市电恢复，机组自动停机；控制器具有无人值守自动化最基本的配置。该屏能够接收远程开/停机组控制信号（ATS控制）；机组具有自动、手动、关机（急停）等控制功能； - 自动启停控制系统应可连续做三次启动尝试，若三次启动失败，机组自动停止操作，并自锁和发出声光信号； |

控制系统其他要求

1）具备三遥功能自动化屏，增设了标准的通讯接口（Modbus通讯协议），满足机组正常操作。操作简便、功能齐全、保护可靠等；

5、输出开关参数及要求

| 推荐品牌 | ABB、施耐德、西门子 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 400A/3P |

6、自动转换开关柜ATS参数及要求

| 主开关 | 日本高田、美国GE、法国溯高美 |
| --- | --- |
| 容量 | 不小于400A |

注：欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

## （九）安装、调试及售后服务要求：

1、中标后必须提供生产制造商对此项目的唯一授权及一年免费服务承诺函，否则取消中标资格，并赔偿招标单位由此产生的所有损失。

2、每年需至少上门2次巡检，巡检内容包含设备清洁等，如未达到次数采购人将另行设备清洁，产生费用在中标人费用中扣除。

3、要求发电机制造商具有良好的售后服务能力，要求发电机制造商能提供快速的售后服务，在接到发包人通知后1个小时内提出解决方案，并在4小时内到达发包人现场。

## （十）其它要求及说明

1）  柴油发电机组的技术指标应符合GB/T2820 、YD/T502—2000及相关标准。

2）  投标人应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、控制屏及其他配套产品的品牌、制造厂及产地，生产厂家的信息及描述，产品特点等。

3）  中标人负责柴油发电机组及其配套辅助设备的安装、调试等。调试用柴油不在招标范围内。

第五部分  合同条款

合同主要协议条款将由采购人(玉环海洋经济开发投资有限公司，以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买方、卖方共同签署的，合同格式中载明的买方、卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

1.5“买方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位，即玉环市。

1.6“卖方”系指提供合同货物和服务的供应商。

二、技术规格和标准

2.1买、卖双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

2.2合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

2.3技术资料：

1）合同生效后5天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买方。

2）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3）如果卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

4）设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

安装、使用、维护说明书或有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

三、专利权

3.1  卖方应保证买方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，卖方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

四、设备发运、包装及运输

4.1卖方交货前将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

4.2除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交买方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。

4.3卖方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

4.4装运标志

1）包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

①收货人

②产品名称

③合同号

④品目号和箱号

⑤到达站或到货地点

⑥外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

2）不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

3）卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、货物运输、交货日期和交货方式

5.1  根据买方指定地点(玉环市，现场)，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2  卖方在接到中标通知后按规定时间交货。

5.3  卖方专人将所供货物运至买方要求的最终目的地之日应视为货物的交货日期。

5.4  交货方式为设备供货及指导安装，合同总价为交付使用价格，其应包括设备、材料的制造、供应、备品备件的提供、运输、装卸、管理、维护、预埋件的提供、就位、指导安装、调试、试运行、验收、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

六、合同的转让和分包

6.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的供应、安装工作转包给第三方。

6.2卖方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

6.3虽然卖方在投标文件中对外购的产品作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些产品的质量和技术性能负全部责任。

七、安装及调试

7.1未经买方书面同意，卖方不得更换安装队伍，特别是项目负责人，否则相应安装费不予支付。

7.2卖方应派买方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

7.3卖方负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

7.4调试所需专用工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

7.5安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

7.6设备的拆箱、通电、调试等各项工作由卖方负责，但必须在买方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经买方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

八、付  款

8.1  本合同以人民币付款。

8.2  卖方应按照合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书；

（3）装箱单；

（4）制造厂家出具的包修卡或质量服务卡：

8.3  付款方式（付款方式不得负偏离）：

8.1合同签订生效后，货到工地初验收合格后十天内，买方支付设备总价的50%；

8.2设备安装和单机调试完毕并通过有关部门验收合格,经一个月正常试运行后七天内支付设备总价的30%；

8.3系统通过整体验收，投产运行并经审计机关审计后，支付至结算价的95%；

8.4余款待保修期满一年后一次性付清。

8.5卖方收取每次工程款时应开具正式发票。

九、伴随服务

9.1  卖方应按照不低于招标文件中所附的服务承诺提供服务。

9.2  除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）在招标文件中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（3）主动配合买方做好货物的移交手续；

（4）负责对买方的设备维修管理人员按卖方提供的培训计划免费(包括在国内、外的交通、食宿、授课以及与该项目有关的其它费用)进行国内外及现场培训。培训地点在玉环市内，时间以买方通知为准。

9.3  伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

十、质量保证

10.1卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

10.2卖方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.3卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10.4卖方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后12个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)退货处理：卖方应退还买方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

(2)更换设备：由卖方承担所发生的直接费用

(3)贬值处理。

10.5在设备安装调试阶段，卖方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题。安装人员应具有相应的资质证书，买方有权验证有关资质证书。

10.6在使用过程中如系统发生故障，对于操作故障卖方必须在接到故障通知1小时内给予解答，如需现场解决，卖方应4小时内派技术人员到达现场；对于设备故障，卖方应在接到故障通知后按上诉规定时间内派技术人员到达现场。

10.7零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

十一、验收

11.1设备到达现场后，卖方应派人参与买方的开箱检验工作。

11.2卖方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

11.2卖方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

11.3系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运行考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

11.4进口设备、部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，卖方均将承担违约责任。

十二、售后服务承诺

12.1无论在质量保证期内还是保证期满后，在使用过程中如系统发生故障，对于操作故障卖方必须在接到故障通知1小时内给予解答，如需现场解决，卖方应在4小时内派技术人员到达现场；对于设备故障，卖方应在接到故障通知后按上诉规定时间内派技术人员到达现场。质保期内备品备件免费更换。

12.2质保期内，卖房应每半年对发电机机组整个系统做巡检一次。

12.3无法按12.1及12.2要求抢修或巡检的，须事先征得买方同意。否则每次从履约保证金中扣除1万元。

十三、违约责任

13.1凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求；或在买方同意的前提下，降价处理，卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

13.2除不可抗力外以，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

13.3逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交货部分总价的1‰罚款。但整机中的的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限额为逾期交货部分总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权终止合同。

13.4卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的10％支付违约金；专用设备按不能交货部分的30％支付违约金。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

13.5  经招、投标双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十四、违约终止合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权并提出终止全部或部分合同。

(1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2)卖方未能履行合同规定的其他义务

(3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

14.2卖方应继续执行合同中未终止部分。

14.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十五、履约保证金的罚没

15.1履约保证金的有效期为货物验收合格并交付使用后15天内不计息退回。

15.2如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

15.3如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

15.4卖方提供的设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

十六、破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十七、不可抗力事件处理

17.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、仲裁

18.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向买方法定地址所在工商行政管理部门提交仲裁，也可直接向买方法定地址所在人民法院起诉。

18.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行．

18.3仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十九、合同生效及其它

19.1 合同应在买方、卖方签字盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书就，供需双方、玉环市公共资源交易管理办公室、玉环市政府采购办、各一份。

19.3本合同所涉及的货物，在交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经买方和卖方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十、合同的修改

20.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

20.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

二十一、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十二、其它

22.1设备的安装、调试工作直到系统通过最终验收合格后被认为工作结束。

22.2投标文件、补充文件及答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

代表：                            代表：

签约日期：                        签约日期

合同格式

根据玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）项目的招标文件及《中标通知书》，甲乙双方经协商，特订立本合同：

l、合同文件

（1）合同条款

（2）招标文件

（3）卖方提交的投标文件

（4）承诺给买方的其它优惠条款(应申明真实价值并确认可否去除)

（5）成交通知书

（6）其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为        元。

5、付款条件

6、交货时间和地点

本合同货物的交付时间为              ；交货地点                        。

7、合同纠纷处理

本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由买方、卖方进行协商处理。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方授权代理人签字盖章后生效。

买方(单位盖章)                        卖方(单位盖章)：

代表签字：                            代表签字：

日期：  年   月   日

- 第六部分  开标及评标方法

一、开标

1、招标代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人派代表参加。

2、开标时，工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件中“投标函”等内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容与记录。

3、本项目开标时先开资信技术文件，待资信技术评分结束后，再开商务报价文件。

4、投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提醒招标代理机构，否则后果由投标人自己负责，招标代理机构对此不承担任何责任。

二、评标委员会

1、评标委员会由招标单位代表、以及相关技术及经济专家等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向招标代理机构推荐中标候选人。

2、询标期间，投标人法定代表人或其授权代理人必须在场，负责解答相关事宜。

三、评标程序

1、投标文件初审，包括资格性检查和符合性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明，以及投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。如果确定投标人无资格履行合同，将取消其投标资格。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

4、推荐中标投标人。

四、评标方法和定标原则

1、本次招标的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

评标委员会按各投标人综合得分从高到低的顺序确定各投标人的综合得分排名（出现两份或两份以上投标文件的综合得分相同时，以投标报价高者排名在前，若报价与资信技术得分均相同则抽签决定）。评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人。

五、评分标准

1、资信技术评分标准，计分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，资信技术分70分。

|  | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 根据发动机的综合性能进行打分。一类的15-10分，二类的10-5分，三类的5-0分。 | 15 |
|  | 根据发电机的综合性能进行打分。一类的12-8分，二类的8-4分，三类的4-0分。 | 12 |
|  | 是否原厂配件：机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、皮带全部为原厂配置的得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 提供第三方权威机构认证检验报告，检验内容符合YD/T 502-2007标准得3分。认证检验报告须提供原件备查，否则不得分。 | 3 |
|  | 机房设备布置的设计图：根据设计图的详细性、合理性酌情打分。0-3分。 | 3 |
|  | 发电机组主要部件及配件清单（包括发动机、发电机、控制器等）：根据清单齐全情况酌情打分，0-3分。 | 3 |
|  | 提供备用件清单及提供质保期满后三年内更换频繁之备用件内容。根据清单内容酌情打分，0-2分。 | 2 |
|  | 安装施工方案：根据施工进度计划（包括主要材料与设备交货进场时间计划表）、施工进度保证措施、针对本项目的施工方案与技术措施、安全管理及文明施工规划与措施进行酌情打分。一类的2-3分，二类的1-2分，三类的0-1分。 | 3 |
| 资信分 | 投标人的信誉度及产品知名度:投标人信誉、产品品牌知名度等，一类的得5-3分，二类的得3-1分，三类的得1-0分。 | 5 |
|  | 提供投标产品有效泰尔认证证书的，得2分。须提供原件备查，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 机组整机生产及测试能力：根据投标文件综合比较.酌情打分，0-5分。标书中提供相关证明，未提供的按2分以下处理。 | 5 |
|  | 提供发电机组制造商或供应商的相关机电安装资质证书的，得4分，无资质但提供了相关安装能力证明（如类似项目安装业绩）的0-2分。须提供相关证明资料的原件备查，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 投标人2014年1月1日至今（合同签订时间为准）350KW及以上的柴油发电机的类似项目供货业绩。每具备1个并提供相关资料的得1分，最高得6分，不具备的不得分。须提供中标通知书原件或合同原件备查，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 投标人售后服务站点评分，投标人提供售后服务站（必须有营业执照，可以为投标人自身）站点地址（营业执照注册地址）在玉环区域内的得5分，在台州区域内的得3分，其他不得分。须提供售后服务站的营业执照原件备查且售后服务站必须具有相应的售后服务营业范围。 | 5 |

由评委统一分档，在分档内各自打分，再取算术平均值。

2、商务报价分30分

（1）本次项目投标人的投标报价高于预算价的为无效投标。所有投标人报价均高于预算价，本项目将为无效标。

（2）在所有有效报价中，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，（其商务报价分为满分30分）。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：商务报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×30分。

（3）计分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3、综合得分=资信技术分+商务报价分

六、评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，除原件外不退还投标文件。

- 第七部分  投标文件格式

附件一：

投   标   函

致：玉环海洋经济开发投资有限公司

（投标人全称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵中心组织的玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）（招标项目名称）（编号为JJTZ-YH-2019-004）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标总报价详见报价表：

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人：                     （单位公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：         年   月   日

附件二.：

玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）

开标一览表

编号：JJTZ-YH-2019-004

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装） | 1套 |  |  |
| 投标总报价：大写人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |

注：1、投标总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标合计”相一致。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月     日

# 附件三：

玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 所选品牌 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机机组 | 含发动机、发电机 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 控制器（三年质保） | 含2个2只100AH蓄电池 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 静音箱 |  | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | KTKT油水分离器 | 1000FG | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 日用油箱 | 1000L。含液位显示计、液位传感器、管路、阀门等 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 充电器 |  | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 输出开关 | 400A/3P | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 自动转换开关柜ATS |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 美孚机油 | 15W/40CH | 45 | 升 |  |  |  |  |
| 10 | 嘉实多防冻液 | -36度 | 45 | 升 |  |  |  |  |
| 11 | 柴油 | 6小时测试用 | 300 | 升 |  |  |  |  |
| 12 | 铜芯电力电缆敷设(含电缆头制作安装) | WDZAN-YJV-4*300+1*150 | 11 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 备品备件 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 专用工具 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 发电机组混凝土基础 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 运输、安装费（含人工及机械） |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 进线柜A1 （含10#槽钢） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 出线柜A2（含10#槽钢） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 出线柜A3（含10#槽钢） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 管槽内穿接地线BVR150 | 含成套铜接头2个 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 除上述费用外的其他全部费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 投标合计：（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+……+（20）+（21） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

2、以上数量均为暂定，按招标人发出供货通知数量为准，以项为单位的费用为包干费用。竣工结算数量按实际完成交货数量为准。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件四：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业 性质 |  | 授权代理人 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质 品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月  日

# 附件五：

技术响应表

| 设备名称 | 性能及指标 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件要求 | 投标文件响应 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件六：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件七：

投标设备、材料配置清单

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、不同设备、材料均需分别填写该设备材料的所有元器件及配件的组成，及与之设备相配套的其他设备及辅助材料（表格由投标人自行设置）；

2、投标人根据招标文件及施工图纸的要求，结合现场踏勘的实际情况，需自行计算辅材数量，所有辅助材料的费用均包含在本次报价中，不再另行计取；

3、如投标人未在以上表格中载明部分设备及材料的品牌、规格型号，或投标人漏填部分设备、材料的元器件名称，则该些设备、材料均由招标人确定品牌及规格，且单价不作任何调整；

4、如以上表格不够用时，需按相同形式扩展。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件八：

备品备件清单

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件已包含在投标价中

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件九：

质保期满后三年内更换频繁之备用件内容及价格

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加玉环海洋经济转型升级示范区保障性住房建设工程（发电机设备供应及安装）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件十一：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位             姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加            （采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：        性别：           年龄：           ；

身份证号码：                职务：             ；

授权委托日期：         年           月            日。