玉环市国有企业采购

公开招标文件

招标编号：      JJTZ-YH-2019-005

项目名称： 玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程

招 标 人：    玉环市排水管理有限公司

招标代理人：  建经投资咨询有限公司

时    间：      二○一九年十月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	5

一、总  则	7

1、适用范围	7

2、定义	7

3、招标方式	7

4、投标费用	7

5、联合体投标	7

6、关联企业投标	7

7、转包与分包	7

8、现场踏勘	7

9、质疑和投诉	8

10、特别说明	8

二、采购文件	8

11、采购文件的构成	8

12、采购文件的澄清与修改	8

三、投标文件的编制	9

13、投标文件的组成	9

14、投标文件的语言及计量	9

15、投标报价	10

16、投标文件的有效期	10

17、 投标保证金：无	10

18、 18、投标文件的签署、份数和密封	10

四、投标文件的递交	11

19、投标文件的递交、修改和撤回	11

五、开  标	11

20、开标	11

21、开标程序	11

六、评  标	12

22、组建评标委员会	12

23、评标的方式	12

24、评标过程的保密	12

25、投标文件的符合性鉴定	12

26、投标文件的澄清	13

27、错误修正	13

28、评标原则	13

29、评标办法	13

七、定  标	14

30、确定中标人	14

八、合同授予	14

31、签订合同	14

32、履约保证金	14

33、其他事项	14

第三章 招标需求	- 15 -

一、项目概况	- 15 -

二、采购清单	- 15 -

三、招标参数及要求	- 16 -

（一）潜水排污泵	- 16 -

（二）铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	- 23 -

（三）水泵控制柜	- 23 -

（四）远程控制柜	- 25 -

（五）电子式电动机保护器	- 26 -

第四章  评标程序及评标办法	27

一、评标一般规定	27

二、开、评标程序	27

三、 评标办法	28

第五章  采购合同主要条款指引	32

第六章  投标文件格式	36

一、投标文件外层包装及封面格式	36

二、商务文件格式	37

三、资信技术文件格式	41

第一章  招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经玉环市国资办批准。受玉环市排水管理有限公司 委托，建经投资咨询有限公司就玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标，现将有关事项公布如下：

1．招标编号：JJTZ-YH-2019-005

2．采购方式：公开招标

3．采购组织类型：分散采购

4．招标人：玉环市排水管理有限公司

5. 采购代理机构：建经投资咨询有限公司

6．招标项目内容及数量：本次招标为玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程，项目拟采购潜污泵、铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆、水泵控制柜、远程控制柜、电子式电动机保护器。具体包括设备供应、辅材供应、运输、装卸、保险、安装、调试、技术指导、售后服务等（详见招标需求）。

7．预算指导价:人民币198万元。

8．合格投标人的资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（2）、投标人不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（3）、本项目不接受以联合体形式参加投标的投标人。

9．招标文件的获取、报名时间、地址:

1、获取方式：采用现场报名后网上免费下载方式（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2、获取时间：时间：2019年10月12日至2019年10月18日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30        下午：14:30-17:00

3、报名地点：玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室

10、报名时应提供以下资料：

1、企业营业执照副本（原件、复印件各1份并加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（原件、复印件各1份并加盖公章）；

3、证明资格其它相关资料（原件、复印件各1份并加盖公章）

10．投标保证金：无

11．投标截止及开标时间、地点：本次招标将于2019年11月4日14时20分整在玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉口）二楼开标室2开标，请在开标当日14时至14:20将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1)、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2)、截止时点：开标后评标前。

3)、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4)、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

14、相关注意事项：

1)、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准，未按规定报名，不接受质疑）规定时间内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2)、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

15.本项目具体联系人：

1、招标代理机构名称：建经投资咨询有限公司

联系人：王先生

联系电话：18257670313

地点：玉环市玉城街道13号小区18栋2楼201室

2、采购人名称：玉环市排水管理有限公司

联系人：李先生

联系电话：0576-87561230

第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程 |  |  |
| 2 | 采 购 人 | 玉环市排水管理有限公司 | 联系人 | 王先生：18257670313 |
| 3 | 采购内容及数量 | 详见第三章、招标需求 |  |  |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |  |  |
| 5 | 供 货 要 求 | 1、供货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装调试并通过验收。 2、供货地点：采购人指定地点。 3、售后服务要求：设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后12小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 |  |  |
| 6 | 现场踏勘 | 投标人自行组织。 |  |  |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2019年10月22日16时前，以书面形式送达至采购代理机构；答疑内容是采购文件的组成部份，采购人将在网上公布；请各投标人务必自行查询相关信息。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前在网站通知所有潜在投标人。 |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 无 |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 商务文件正本1 份，副本4份；资信技术文件正本1 份，副本4份；；电子文件单独包装一份（电子文件包括全套投标文件，盖章部分采购扫描形式插入，电子文件格式为PDF） |  |  |
| 10 | 投标报价 | 本项目投标应以人民币报价。本项目代理服务费人民币按壹万整计取，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标人收取，该费用投标人在投标报价时综合考虑 |  |  |
| 11 | 预算指导价 | 详见公告 |  |  |
| 12 | 投标文件递交方式 | 投标截止时间：详见公告 ； 地点：详见公告。 |  |  |
| 13 | 开标 | 开标时间：详见公告； 地 点：详见公告。 |  |  |
| 14 | 评标 | 地 点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉口）三楼评标室。 |  |  |
| 15 | 评标程序、评标办法 | 详见第四章。 |  |  |
| 16 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人需向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金，合同期满后30日内扣除相应费用退还。 |  |  |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天。 |  |  |
| 18 | 预中标公示 | 公示3个工作日，公示于相关网站 |  |  |
| 19 | 投标保证金退还 | 无 |  |  |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后15日内。 |  |  |
| 21 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |  |  |

## 一、总  则

### 1、适用范围

本采购文件适用于玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2、定义

2.1“招标采购人”系指“玉环市排水管理有限公司”。

2.2“投标人”系指响应招标并且符合本采购文件要求的单位。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真等。

2.7“★”系指实质性要求条款。

### 3、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

### 5、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 6、关联企业投标

★同一个法定代表人的企业不得同时参加本项目投标。

### 7、转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

### 8、现场踏勘

8.1投标人对工程现场及周围环境进行踏勘与否，由投标人自行组织，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 9、质疑和投诉

9.1投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 10、特别说明

★10.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★10.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

### 11、采购文件的构成

11.1本采购文件由以下部份组成：

招标公告

投标人须知

招标需求

评标程序及评标办法

合同主要条款

投标文件格式

11.2采购文件除以上内容外，招标人在招标期间发出的对本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充等内容均是采购文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 12、采购文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2019年10月22日16 时前以书面形式（包括电子邮件）要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在网站发布更正公告。不再另行通知，请各投标人务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

12.2为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究,采购代理机构经监督机构批准可在投标截止期5天前通知投标人,适当延长投标截止期。

12.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 三、投标文件的编制

### 13、投标文件的组成

★13.1投标文件由商务文件、资信技术文件组成，投标人应根据采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册， 装于密封袋内。

13.2.1商务文件组成：

(1)开标一览表：开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

(2)投标报价明细表。

13.2.2资信技术文件组成：

(1)投标函；

★(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件；（提供原件核对）

(3)投标声明书；

(4)投标单位概况；

★(5)有效的营业执照副本复印件；（提供原件核对）

(6)其它证明资格的相关资料（提供原件核对）；

(7)其它和评分相关的资料；

注：上述资信文件中 “提供原件核对”的材料，须在开标现场提供原件，不能提供原件的，则按无效标处理；本次政府采购领导小组和监督小组也有权根据开标现场情况另行作出决定。

### 14、投标文件的语言及计量

★14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★14.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 15、投标报价

15.1投标报价应按采购文件第六章相关格式填写。

★15.2投标报价包括设备费、材料费、运输费、装卸费、保险费、安装、调试、技术指导、售后服务及招标代理服务费等一切费用。

供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。

★15.3报价只能有一个总报价，采购人不接受有选择的报价。

★15.4本项目报价采用全费用价法，结算时，按实际货物数量乘以全费用单价结算。

### 16、投标文件的有效期

★16.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

### 投标保证金：无

### 18、投标文件的签署、份数和密封

18.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

18.2投标人应按资信技术文件、商务文件的正本和副本分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但必须加盖投标人公章。

18.4 投标人应按包号独立密封投标文件。投标人必须将投标文件的“资信技术文件”、“商务文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资信技术文件”和“商务文件”字样 。封皮上写明投标项目名称、编号、包号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

18.5投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.6投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.7未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的递交、修改和撤回

★19.1投标人应按前附表所规定的地址并在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达。

19.2投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

19.3发生下列情况之一的投标文件将被拒收或退还:

19.3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

19.3.2  未密封或未装订的投标文件；

19.3.3  包装严重破损或失散的投标文件；

19.3.4  以电讯形式递交的投标文件；

19.3.5  投标人未交纳投标保证金或交纳的金额不足或投标保证金不符合采购文件要求的。

## 五、开  标

### 20、开标

20.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

★20.2投标人法定代表人参加的应持有效身份证参加；法定代表人委托代理人参加的应随带本人身份证，同时提交法定代表人授权委托书原件。

### 21、开标程序

21.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

21.2主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

21.3投标人签字核对身份，同时递交相关证件原件；

21.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；

21.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量并送评标室评审；

21.6资信技术文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

21.7由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

21.8采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

21.9开标会议结束。

## 六、评  标

### 22、组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人及以上单数组成。

### 23、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

### 24、评标过程的保密

24.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员获取评标过程的情况和材料。

### 25、投标文件的符合性鉴定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，但必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

25.1在投标文件评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件需加盖公章而未加盖的，无法定代表人或委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件未装订、投标文件格式不规范、项目内容不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（9）未达到招标文件实质性要求条款的。

25.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）半数以上的评委认为投标人的报价低于成本价的投标文件作无效标处理。

### 26、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 27、错误修正

27.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 28、评标原则

28.1评标过程中出现有效投标人少于3家，本次招标失败。

28.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

### 29、评标办法

本项目评标办法具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标程序及评标办法》。

## 七、定  标

### 30、确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

30.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

30.3采购人依法确定中标人后7个工作日内，采购代理机构以书面形式发出中标通知书,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 八、合同授予

### 31、签订合同

31.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 15 日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

31.2中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### 32、履约保证金

32.1签订合同前，中标人应向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 33、其他事项

33.1本项目代理服务费按人民币壹万元整计取，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标人收取，该费用投标人在投标报价时综合考虑。

第三章 招标需求

## 一、项目概况

本次招标为玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程，项目拟采购潜污泵、铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆、水泵控制柜、远程控制柜、电子式电动机保护器。具体包括包括设备供应、辅材供应、运输、装卸、保险、安装、调试、技术指导、售后服务等。

本项目要求：1、供货期合同签订后90日历天内完成供货、安装调试并通过验收。2、供货地点：采购人指定地点。3、售后服务要求：设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后12小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。

## 二、采购清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 台(米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 200WQ520-10-22 | 2 |
| 2 | 潜污泵 | 300WQ700-14-37 | 1 |
| 3 | 潜污泵 | 300WQ700-14-37 | 1 |
| 4 | 潜污泵 | 100WQ/EC150-11-7.5 | 2 |
| 5 | 潜污泵 | 100WQ/EC130-10-5.5 | 2 |
| 6 | 潜污泵 | 200WQ400-24-37 | 2 |
| 7 | 潜污泵 | 200WQ300-18-22 | 2 |
| 8 | 潜污泵 | 100WQ/EC130-10-5.5 | 2 |
| 9 | 潜污泵 | 250WQ650-22-55 | 1 |
| 10 | 潜污泵 | 250WQ650-15-37 | 1 |
| 12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 | 1940 |
| 13 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*16+1*10 | 360 |
| 14 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4+1 | 240 |
| 15 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 8*1 | 160 |
| 16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 8*1 | 2780 |
| 17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 6*1 | 104 |
| 18 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 4*1 | 840 |
| 19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | RVV 2*1 | 360 |
| 20 | 水泵控制柜 | 55KW 变频 | 3 |
| 21 | 水泵控制柜 | 55KW 软启 | 5 |
| 22 | 水泵控制柜 | 55KW 软启 | 3 |
| 23 | 水泵控制柜 | 22KW 软启 | 2 |
| 24 | 水泵控制柜 | 综合电控柜 | 1 |
| 25 | 远程控制柜 | PL7 Pro V4.5和CitectSCADA 7.30 | 3 |
| 26 | 电子式电动机保护器 | EOCR-I3MZ | 15 |

## 三、招标参数及要求

具体技术指标带“★”指标为必须满足指标，如有偏离或虚假响应则作无效标处理。带“▲”指标为重要指标，如有偏离则会减分。

### （一）潜水排污泵

（1）功能概述

系列潜水排污泵需执行GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》国家标准。吸收国内外同类产品的优点，在其基础上，整合现有的排污泵系列。研制开发创新的无过载水力模型，具有一款真正意义上的全扬程潜水泵。同时在机械结构、接线、密封、保护、控制等方面进行了综合性优化设计，使得具有更高的配置，更优的水力性能，更强的通用性，更好的可靠性。
（2）产品要求

材质要求：WQ系列的大排污泵叶轮、泵盖QT500，泵体HT250，轴2CR13，博格曼机封，SKF轴承，10米电缆线。保护装置：22KW以下（含22KW）的电机需要设有电机绕组过热保护，电机腔油水探头，油室腔漏水探头。30KW以上的除了具备以上保护功能以外还需要设有电机绕组过热PT100，轴承测温PT100，水泵振动传感器，实现水泵状态的实时显示检测与故障预警。

- 技术参数

泵壳采用球墨铸铁材质，石墨的大小为6-7级，质量上要求铸管的球化等级控制为1-3级（球化率≥80%）。

- 1、公园泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 200WQ520-10-22 |  |
| 口径 |  | 200 |  |
| 流量 | M3/h | 400 |  |
| 扬程 | m | 12 |  |
| 功率 | KW | 22 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

- 2、海都泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 300WQ700-14-37 |  |
| 口径 |  | 300 |  |
| 流量 | M3/h | 700 |  |
| 扬程 | m | 14 |  |
| 功率 | KW | 37 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

3、解放塘泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 300WQ700-14-37 |  |
| 口径 |  | 300 |  |
| 流量 | M3/h | 750 |  |
| 扬程 | m | 13 |  |
| 功率 | KW | 37 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

4、兴中路潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 100WQ/EC150-11-7.5 |  |
| 口径 |  | 100 |  |
| 流量 | M3/h | 70 |  |
| 扬程 | m | 16 |  |
| 功率 | KW | 7.5 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖，泵体：HT200 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 2960 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等;水泵蜗壳出水口径须为DN80，法兰螺孔可采用DN100标准孔位，螺孔孔数为4个，中心孔直径为270mm，挂板螺孔采用DN100。 |  |

5、滨河公园泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 100WQ/EC130-10-5.5 |  |
| 口径 |  | 100 |  |
| 流量 | M3/h | 60 |  |
| 扬程 | m | 14 |  |
| 功率 | KW | 5.5 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖，泵体：HT200 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 2960 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等;水泵蜗壳出水口径须为DN80，法兰螺孔可采用DN100标准孔位，螺孔孔数为4个，中心孔直径为270mm，挂板螺孔采用DN100。 |  |

6、交通桥泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 200WQ400-24-37 |  |
| 口径 |  | 200 |  |
| 流量 | M3/h | 400 |  |
| 扬程 | m | 24 |  |
| 功率 | KW | 37 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

7、兴港路泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 200WQ300-18-22 |  |
| 口径 |  | 200 |  |
| 流量 | M3/h | 300 |  |
| 扬程 | m | 18 |  |
| 功率 | KW | 22 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

8、农场泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 100WQ/EC130-10-5.5 | 型号可能不对，依据参数选泵 |
| 口径 |  | 100 |  |
| 流量 | M3/h | 60 |  |
| 扬程 | m | 14 |  |
| 功率 | KW | 5.5 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖，泵体：HT200 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 2960 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等。水泵蜗壳出水口径须为DN80，法兰螺孔可采用DN100标准孔位，螺孔孔数为4个，中心孔直径为270mm，挂板螺孔采用DN100。 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

9、楚门泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 250WQ650-22-55 |  |
| 口径 |  | 250 |  |
| 流量 | M3/h | 650 |  |
| 扬程 | m | 22 |  |
| 功率 | KW | 55 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

10、龙山路泵站潜污泵

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1台 |  |
| 型式 |  | 潜污泵 |  |
| 型号 |  | 250WQ650-15-37 |  |
| 口径 |  | 250 |  |
| 流量 | M3/h | 650 |  |
| 扬程 | m | 15 |  |
| 功率 | KW | 37 |  |
| 材质 |  | 叶轮，泵盖：QT500,泵体：HT250 |  |
| 轴封形式 |  | 博格曼机械密封，SKF轴承 |  |
| 工作温度 |  | 常温 |  |
| 转速 | r/min | 1470 |  |
| 电机防护等级 |  | IP68 |  |
| 电机功率/电压 |  | 22/380 |  |
| 介质 |  | 污水 |  |
| 其他说明 |  | 老泵改造，只提供水泵，不含耦合装置、导杆、吊链等 | 需与原水泵出水口接口相匹配 |

### （二）铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

（1）功能概述

1、电缆为耐污水的重型橡套软电缆、电缆线芯截面按40℃环境温度及电机满载功率下长期可靠运行设计，若排污泵工作时，电机在非满载功率下或在环境40℃以下运行，使用寿命将更长。

2、电缆橡胶套与电机压盖间有密封压紧，防止介质从电缆与电机盖接口间深入电机内腔。

3、电缆套与线芯间有树脂灌封，一旦橡胶外套划破，仍能有效防止介质从电缆套内进入电机。
（2）产品要求

敷设在室内、沟道、污水池及管子内，且对铅护层有中性环境。

- （3）技术参数

- 符合对应污水泵电流参数。

### （三）水泵控制柜

（1）功能概述

能够本地/远程控制水泵启停，对过电流，水泵故障，电控柜故障等故障现象做出断电动作并对PLC上位机发出故障信号，具备防雷，抗变频器干扰能力。

（2）产品要求

- 电控柜体

- 1.1、材质：碳钢防腐，采用框架结构、面部喷塑，内部结构部件及内层隔板全部为镀锌钢板或聚碳酸酯绝缘板，背板可拆卸；

- 1.2、配电系统接地方式：TN-S（三相五线）；

- 1.3、板面布置：显示电压、电流指示、故障信号灯、启停按钮、手/自动切换开关；

- 1.4、主母线与分支母线：采用TN-S接线制，材料采用紫铜排或BVR型铜线连接；每个单元的控制元件均接到该单元内的端子排上，外接一次电缆桩头配有色绝缘套；

- 1.5、电柜控制模式：一柜一控，启动模式为先通过软启动器（变频）进行降压启动，待正常运行时，切换回路电流经过外置旁路接触器运行；液位控制系统须采用进口双浮球液位控制或国产型静压式液位仪控制，须配置自动温度调节系统、防潮温控控制系统、故障报警系统（跳闸故障报警和潜污泵渗漏保护器故障报警）；柜内主要电气元件控制采用AC220V制；

- 1.6、电控柜须具备抗变频器对信号干扰的能力；

- 1.7、过温渗漏保护装置：须与潜污泵厂家提供产品匹配；

- 2.PLC与现有平台的兼容要求

- 2.1外接于PL7 Pro V4.5编辑器连接，PL7 接口及4~20mA输出（与现有中央控制系统兼容）；能有效地通过PLC远程控制启停水泵、调节电控柜内温湿度，同时将温湿度数据、故障报警信号、软启动器启动和运行状态信号远程实时传输至中央控制系统；电控柜抗变频器信号干扰的解决措施方案；

- 技术参数

- 一、55KW潜污泵软启（变频）配电柜技术标准

- ▲1.1、型式：YHPS/G-1ACB-R（Z）-55；

- 1.2、规格：2100*800*600*2（mm）；

- 1.3、软启动器:PSTX-142-600-70（变频器:FR-A840-01800（55K）-06）；

- 1.4、负荷主开关：INS-125A/4P；

- 1.5、塑壳断路器：NSC160D125A-3-125；

- 1.6、接触器：AX150-30-11-80；

- 1.7、电子式电动机保护器：EOCR-I3MZ；

二、37KW潜污泵软启配电柜技术标准

- ▲2.1、型式：YHPS/G-1ACB-R-37；

- 2.2、规格：2000*700*600*2（mm）；

- 2.3、软启动器:PSTX-105-600-70；

- 2.4、负荷开关：INS-100A/4P；

- 2.5、塑壳断路器：NSC100D100A-3-100；

- 2.6、接触器：AX115-30-11-80；

- 2.7、电子式电动机保护器：EOCR-I3MZ；

- 三、22KW潜污泵软启配电柜技术标准

- ▲3.1、型式：YHPS/G-1ACB-R-22；

- 3.2、规格：2000*800*600*2（mm）；

- 3.3、软启动器:PSTX-60-600-70；

- 3.4、负荷主开关：INS-63A/4P；

- 3.5、塑壳断路器：NSC60E60A-3-60；

- 3.6、接触器：AX65-30-11-80；

- 3.7、电子式电动机保护器：EOCR-I3MZ；

- 四、综合控制配电柜技术标准

- ▲4.1、型式：YHPS/G-1ACB-R-ZK，户外式；

- 4.2、规格：1700*600*450*1.8（mm），底部带立脚可固定；

- 4.3、材质：不锈钢304，采用框架结构、面部喷塑，内部结构部件及内层隔板全部为镀锌钢板或聚碳酸酯绝缘板，背板可拆卸；

- 4.4、负荷主开关：INS-100A/4P；

- 4.5、塑壳断路器：主路为NSC160D125A-3-125，支路为OSMC323D32；

- 4.6、接触器：LC1D32M7C；

- 4.7、热继电器：LRD16C 9-13A电流可调节；

### （四）远程控制柜

（1）功能概述

玉环排水的远程控制柜具有控制现场设备，采集数据的功能。控制柜通过网络运行商的VPN专网，接收玉环排水管理有限公司中央控制室的指令，远程监控泵站的一切所需的。玉环排水的上位机软件具有唯一性，泵站的控制柜的编辑系统与其要有统一性，不得随意更改。
（2）产品要求

- 2.1、材质：碳钢防腐；环境温度：-10℃+40℃；额定电压/频率：220VAC/,50/60HZ；电气设备控制、保护、信号回路电压为DC24V。

- 2.2、配电柜采用钢架结构。内部结构部件及内层隔板全部为镀锌钢板或聚碳酸酯绝缘板。主母线与分支母线均使用铜牌或铜线。

- ▲2.3、PL7 Pro V4.5(M340) ：机架；电源模块；中央处理单元 (CPU) 自带 8MB 存储卡；离散量输入/输出和模拟量输入/输出模块；计数模块 ；以太网通信模块 (NOE，选购)，自带 8MB 专用 SD 卡Unity Pro 编程软件

- 2.4、远程控制现场所有数据设备，上传于CitectSCADA 7.30编辑器，完成远程连接；

2.5、远程控制柜具有避雷与信号抗干扰设计。

（3）技术参数

▲3.1、型式：YHPS/G-1ACA-Z；

3.2、规格：2000*700*600*2（mm）；

★3.3、编辑系统：PL7 Pro V4.5服务授权，须提供已授权的证明材料；

★3.4、连接器通道：CitectSCADA 7.30全服务（含服务器及客户端）秘钥授权，须提供已授权的证明材料；

3.5、VPN双回路专网信号，带宽10M。

### （五）电子式电动机保护器

（1）功能概述

具有过电流、空转、缺相、反转、堵转、失速、相不平衡、接地（漏电）保护功能；

- 产品要求

- 2.1、操作面板：

- 2.1.1、通过操作面板可进行内部参数的设定和调整；

- 2.1.2、实时循环显示运行状态下各相电流值；

- 2.1.3、发生故障后显示故障状态和故障电流；

（3）技术参数

▲3.1、型式：EOCR-I3MZ；

- 3.2、操作电源：电压：85~260VAC/DC（85%~110%），24VAC/DC（±5%）；

- 频率：50/60Hz；功耗：小于7VA；

3.3、输出容量：3A/250VAC电阻性；

- 3.4、设定时间：定时限D-time：0~200秒；定时限O-time:0.2~30秒；

- 反时限/过热反时限：1~30等级；接地延迟时间：0~30秒；接地

- 动作时间:0.05~10秒；自动复位：0.5秒~20分钟。

第四章  评标程序及评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一、评标一般规定

第一条  适用范围：仅适用于本次项目公开采购的评标。

第二条  成立组织机构：本次采购设立相关的采购组织机构：项目采购领导小组、监督小组、评标委员会和其他工作人员。

第三条  对投标人的投标书进行符合性检查时，应首先由投标人确认其投标书的密封完整性，并签字。

监督人员依据采购文件及有关规定的要求，核查各投标人投标书的密封情况和投标书的签署等情况，并宣布检查结果；确认无误后，由唱标人启封符合性检查合格的投标书；但提交合格“撤回通知”和无效投标书不予启封。

第四条  评标由评标委员会负责，监督机构在场监督，评标委员会的组成按照政府采购相关法律、规章制度的有关规定产生。

第五条  评标

1、评标方法：本次采购采用综合评标办法。

2、出现下列情形之一的，采购单位可以取消其中标资格：

⑴中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

⑵经质疑并确认中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；

⑶中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同的。

3、采购人对预中标人是否进行实地考察，由采购人视情况确定。如发现有提供虚假资料和证件的，采购人将取消该单位的中标资格并将其弄虚作假行为上报有关行政主管部门，并按有关政策规定处理。

## 二、开、评标程序

第六条  评标程序

1、检查标书的完整性和对采购文件的响应性；

2、拆封资信技术标书；

3、评标委员会进行独立资信技术打分并汇总；

4、商务唱标；

5、投标人确认唱标结果；

6、评标委员会计算商务得分；

7、评标委员会对资信技术得分、商务得分进行汇总；

8、评标委员会推荐中标候选人；

9、评标委员会起草评标结果报告书。

## 三、 评标办法

第七条  本次评标采用综合评标办法，总分值为100分，其中资信技术分占70分，商务报价分占30分。

第八条  评标内容及标准

一、资信技术综合评分   70分

| 评定项目 | 一般 | 良 |  | 优 | 分值 范围 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商服务网点评价 | 注册地在玉环市域范围内的，得5分；注册地在台州市域（不含玉环）范围内的，得3分；注册地在浙江省域（不含台州）范围内的，得1分；其余不得分 |  |  |  |  |  | 根据投标人营业执照注册地为准。 |
| 设备维护服务方案和技术服务支持力量 | 0-4 | 4.1-8 |  | 8.1-12 | 0-12分 |  | 根据设备维护服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺酌情打分。 |
| 供应商商设备经营业绩 | 2017年以来（合同签订时间为准）每1个同类（仅指泵站智能化设备类）业绩得2分，最多得10分。 |  |  |  |  |  | 根据提供的合同复印件为准）（原件备查）。 |
| 供应商优惠承诺评分 | 0-3 |  | 3.1-6 | 6.1-8 |  | 0-8分 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容最高得8分。 |
| 投标产品品牌型号评价 | 0-3 |  | 3.1-6 | 6.1-10 |  | 0-10分 | 根据投标产品品牌专业影响力、型号适用性等由专家酌情打分。 |
| 投标产品配置 | 0-3 |  | 3.1-6 | 6.1-10 |  | 0-10分 | 根据投标产品部件配置、特点和质量技术水平、技术指标等由专家酌情打分。 |
| 产品指标符合性，先进性评价 | 0-5 |  | 5.1-10 | 10.1-15 |  | 0-15分 | 根据综合性能的符合性、先进性等分档次打分（针对招标需求中重要指标未响应的，每项至少扣1分）。 |
| 投标文件制作质量 | 0-2分 |  |  |  |  |  | 评委对投标文件的制作质量进行综合评价，根据投标文件编制完整，符合格式规范、装订整齐、便于检索等要求由专家酌情打分。 |

- 二、商务报价评分（满分30分）

★1、投标报价低于所有经初步评审有效投标人报价算术平均值的92%的，直接认定为无效标（如投标人数量为3家时，删除本条款）。

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、如果所有供应商的最终报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终报价超出采购预算的，则该供应商为无效投标。

3、政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

第九条  评标分值汇总

1、投标人综合得分=资信技术得分＋商务得分。

2、计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

3、商务评审应以商务口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

第十条  定标原则

1、本次采购将根据各投标人的投标文件，由评标委员会评分后，评标委员会根据评标结果推荐综合得分最高的为预成交供应商，综合得分相同的，报价低的优先，报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

2、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人有违反本次采购文件和相关法律法规的，取消其中标资格，采购人将重新组织采购。

四、评标纪律

第十一条  评标纪律

1、开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

2、遵守回避制度，凡参加开标会的评标委员会及有关工作人员与投标人有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

3、评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照采购文件和有关法律、法规的规定进行评标。

4、评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

5、评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。

6、对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

7、评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据计分办法推荐中标人。

8、及时反映或举报评标过程中出现违法块规行为和不正常现象。

9、 配合财政部门的投诉处理工作。

10、配合采购机构单位答复投标人提出的质疑。

11、评标委员会成员有如下行为之一的,责令改正,给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

⑴明知应当回避而未主动回避的；

⑵在知道自己为评委身份后至评标结束前的时段内私下接触投标人的；

⑶在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的；

⑷在评标过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑸未按采购文件规定的评标方法和计分办法进行评标的；

有上述情形之一的行为影响中标结果的，中标结果无效。

第十二条  注意事项

1、所有参加开标会议的人员按规定进行签到。

2、按照会议议程进行各项活动，不迟到或提早退场。

3、除评标会议有关的工作人员外其它人员不得进入会场。

第五章  采购合同主要条款指引

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据建经投资咨询有限公司关于                   公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称、规格型号 | 单位及数量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2、质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期限：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 如在使用过程中发生质量问题，接用户通知后   小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后    小时内，其他：            。

4、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、由乙方负责将拆卸货物运送至甲方指定地点，运距不超过20km。

6、乙方必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。在项目实施过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

十三、产品验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目招标文件和乙方投标文件是本合同不可分割的部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；     各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表人（签字或盖章）：                   或授权代表人（签字或盖章）：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

第六章  投标文件格式

## 一、投标文件外层包装及封面格式

1.外层包装格式

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信技术文件/商务文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.封面格式

正本/或副本

资信技术文件/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、商务文件格式

目　　录

(1)开标一览表：开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

(2)投标报价明细表。

1.开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 报价项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市排水公司泵站（智能化）改造设备采购工程 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  | (小写)：___________________________ (大写)：___________________________ |  |
| 1、投标报价是完全费用价格，包括设备费、材料费、运输费、装卸费、保险费、安装、调试、技术指导、售后服务及招标代理服务费等一切费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。 2、供货要求：（1）供货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装调试并通过验收。 （2）供货地点：采购人指定地点。 （3）售后服务要求：设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后12小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2. 投标报价明细表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 200WQ520-10-22 | 2台 |  |  |
| 2 | 潜污泵 | 300WQ700-14-37 | 1台 |  |  |
| 3 | 潜污泵 | 300WQ700-14-37 | 1台 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 100WQ/EC150-11-7.5 | 2台 |  |  |
| 5 | 潜污泵 | 100WQ/EC130-10-5.5 | 2台 |  |  |
| 6 | 潜污泵 | 200WQ400-24-37 | 2台 |  |  |
| 7 | 潜污泵 | 200WQ300-18-22 | 2台 |  |  |
| 8 | 潜污泵 | 100WQ/EC130-10-5.5 | 2台 |  |  |
| 9 | 潜污泵 | 250WQ650-22-55 | 1台 |  |  |
| 10 | 潜污泵 | 250WQ650-15-37 | 1台 |  |  |
| 12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 | 1940米 |  |  |
| 13 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*16+1*10 | 360米 |  |  |
| 14 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4+1 | 240米 |  |  |
| 15 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1kV 8*1 | 160米 |  |  |
| 16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 8*1 | 2780米 |  |  |
| 17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 6*1 | 104米 |  |  |
| 18 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | KVV 4*1 | 840米 |  |  |
| 19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | RVV 2*1 | 360米 |  |  |
| 20 | 水泵控制柜 | 55KW 变频 | 3台 |  |  |
| 21 | 水泵控制柜 | 55KW 软启 | 5台 |  |  |
| 22 | 水泵控制柜 | 55KW 软启 | 3台 |  |  |
| 23 | 水泵控制柜 | 22KW 软启 | 2台 |  |  |
| 24 | 水泵控制柜 | 综合电控柜 | 1台 |  |  |
| 25 | 远程控制柜 | PL7 Pro V4.5和CitectSCADA 7.30 | 3台 |  |  |
| 26 | 电子式电动机保护器 | EOCR-I3MZ | 15台 |  |  |
| 投标总价合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

## 三、资信技术文件格式

目　　录(参考)

(1)投标函

(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件

(3)投标声明书

(4)投标单位概况

(5)有效的营业执照副本复印件

(6)有效的投标资格证明文件

(7)评分项对应的相关资料

（8）评分项目对应的页码和自评分（格式自拟）

1.投 标 函

致：玉环市排水管理有限公司

根据贵方                          项目（采购编号：             ）的采购文件，我方              　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方参加处理有关本投标的一切事宜。

提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资信技术投标书正本    份，副本    份；

商务投标书正本   份，副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：_________     电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________   职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2．1法定代表人资格证明书

（采购人）：

单位名称：                                   地址：

姓名：              性别：      年龄：           职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖章）

日  期：        年     月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

2．2法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权书声明：注册为      （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权       （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关             （采购项目名称）项目（采购编号：           ）的投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________________

附：1、全权代表人名称：					性别：

身份证号码：						年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

全权代表人身份证复印件（正、反面）

3.投标声明书

致：_______________（采购人）

_________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我_____________（姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

4.投标单位概况

（采购人）：

我单位参加                    （项目名称）的投标，现附上企业概况表一份，填报内容的真实性由我单位负责。

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 联系电话 |  |
| 企业性质 |  | 法人代表 |  |
| 委托代理人 |  | 职务 |  |
| 上级主管部门 |  | 工商营业执照证号 |  |
| 开户银行及帐号 |  | 经营范围和方式 |  |
| 企业资金 | 固定资产： |  |  |
|  | 自有流动资产： |  |  |
| 企业编制 职工人数 | 全员 人，其中技术人员 人 |  |  |
|  | 行政管理人员 人 |  |  |
| 青田办公场所地址 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

5.有效的营业执照副本复印件

6.投标资格证明相关资料

7.评分项对应是相关资料