玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目

招 标 文 件

编号：ZJJY-20191001

| 招标人： | 玉环市龙溪初级中学 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 浙江建友工程咨询有限公司 |
| 二○一九年十月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	5

第三部分  投标人须知	7

第四部分  项目招标内容及要求	12

第五部分  合同条款	30

第六部分  开标及评标方法	35

第七部分  投标文件格式	38

- 第一部分  招标公告

浙江建友工程咨询有限公司受玉环市龙溪初级中学的委托，就玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号: ZJJY-20191001

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 48.00 | 不超过45日历天 |

三、投标人资格要求:

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具有独立法人资格；

3．具有采购设备生产制造商或具有供货能力的供应商；

4．本项目不接受联合体投标；

5．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、招标文件的获取方式及报名地点等:

1．获取方式：采用现场报名后网上免费下载方式（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取时间：时间：2019年10月 22 日至2019年10月 30 日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30        下午：14:30-17:00

3．报名地点：玉环市榴岛大道机电公司1单元402室 浙江建友工程咨询有限公司

4.报名时应提交的资料：（1）报名申请表；（2）有效的企业营业执照；（3）法人授权委托书（如法定代表人本人前来报名则不需要）及有效身份证。

以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章，所提供的资料字迹清晰并整理后装订成册。

五、投标截止时间：2019年 11 月 14 日上午09:30时

六、投标地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）

七、开标时间：2019年11 月 14 日上午09:30时

八、开标地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）

九.其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3.参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，采购文件可从网上直接下载。

4.本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

十.联系方式：

1.招标人名称：玉环市龙溪初级中学

联系人：奚老师

联系电话：0576-89927502

地点: 玉环市龙溪镇灵溪南路128号

2.招标代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

联系人： 林先生

联系电话：0576-81715809

地点：玉环市榴岛大道机电公司1单元402室

3.采购监管部门：玉环市财政局采购监管科

联系人：谢女士

联系电话：0576-87250185

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

- 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 项目名称：玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目 项目编号：ZJJY-20191001 项目要求：详见第四部分“项目招标内容及要求” |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标人 | 招标人名称：玉环市龙溪初级中学 联系人：奚老师 联系电话：0576-89927502 地点: 玉环市龙溪镇灵溪南路128号 |
| 4 | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司 联系人： 林先生 联系电话：0576-81715809 |
| 5 | 报名地点 | 玉环市榴岛大道机电公司1单元402室 |
| 6 | 投标资格要求 | 符合招标文件资格要求的投标人。(详见公告) |
| 7 | 现场踏勘 | 本次招标项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往。 |
| 8 | 投标文件包装及投标有效期 | 投标文件中的资信技术文件和商务文件必须分开各自密封包装。资信技术文件正本一份、副本四份，商务文件正本一份、副本四份。 投标有效期为开标后90天。 |
| 9 | 投标文件递交 | 截止时间：2019年 11 月 14 日上午09:30时 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二） 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 10 | 开 标 | 时间：2019年 11月 14 日上午09:30时 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二） |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订前，成交单位支付合同金额的5%至采购人账户。待一年后，无质量问题，采购人无息退还履约保证金。 |

- 第三部分  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务。

（二）定义

1、“招标人”系指玉环市龙溪初级中学。

2、“招标代理机构”系指组织本次招标的机构，即浙江建友工程咨询有限公司。

3、“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的投标人。

4、“中标人”系指在本次招标中标的投标人。

5、“投标报价”系指投标人在投标时对所有项目的报价。

（三）合格的投标人

1、符合招标公告要求的投标人。

▲本项目采用资格后审。评标委员会在资格审查中，若发现投标人的资格条件不符合上述要求，该投标人的投标将被视为无效投标。

（四）投标费用

1、无论本次招标的投标过程和结果如何，投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费为人民币壹万元整，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标人收取，该费用投标人在投标报价时综合考虑。

（五）现场踏勘

1、本项目投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

2、勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由目录上所列的共七部分内容组成：

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在距投标截止期7天前按招标公告中的通讯地址以书面形式寄送或传真给招标代理机构。招标代理机构对收到的须澄清的要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2、招标代理机构将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清。如有必要，将通知所有投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止期前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知已购买招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

3、补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

三、投标文件

（一）投标文件的语言和计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

3、投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

（二）投标文件的组成

投标文件由“资信技术文件”和“商务投标文件”、原件资料组成。

1、资信技术文件包括：

（1）投标人基本情况表（参考格式见附件）；

（2）技术响应表（参考格式见附件）；

（3）商务响应表（参考格式见附件）；

（4）投标设备、材料配置清单（参考格式见附件，不得出现报价）；

（5）备品备件清单（参考格式见附件）；

（6）质保期满后三年内更换频繁之备用件内容及价格（参考格式见附件）；

（7）诚信投标承诺书（参考格式见附件）

（8）根据“第六部分开标及评标办法”资信技术评分标准自行编制相关文件并提供证书及业绩材料。

（9）投标人有效的营业执照或社会组织登记证书的原件及复印件；

（10）投标人认为应该提供的其他资料或证明材料。

2、商务投标文件包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）开标一览表（附件二）；

（3）投标报价明细表（附件三）；

（4）投标人认为需要提供的其它说明和资料。

以上两种文件必须分别封装，并分别在封装物上注明“资信技术文件”和“商务投标文件”字样。若出现文件混装或在“资信技术文件”中出现投标报价（招标文件格式要求的除外），将作为无效的投标处理。原件资料可另行袋装或装入资信技术文件袋内。

（三）投标文件的签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1、投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章。

2、投标文件必须由法定代表人或其授权代理人签署。

3、投标人资信技术文件正本一份、副本四份，投标人商务投标文件正本一份、副本四份。投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致。如果正本与副本的内容不一致，以正本为准；因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或无效标等不利后果由投标人承担。

4、投标文件的正本必须装订成册，投标人法定代表人或其授权代理人的签字须用黑色不褪色墨水。

5、投标文件如有修改，修改处必须由同一签署人签字并盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标内容填写说明

1、投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按招标文件中规定的统一格式填写，按照规定的顺序编制目录并装订成册。混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件，所引起的一切后果由投标人承担。招标文件对投标文件的格式有要求的，应按要求的格式逐项填写内容，无相应内容可填的栏目应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

2、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的、完整的响应。投标函（格式附后）填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标将会被拒绝。

3、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

（五）投标报价

1、所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标报价包括履行本项目的全部费用及利润、税金等一切费用。

2、投标人应按商务投标文件的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

（六）履约保证金

1、中标人在合同签订前需交纳合同履约保证金，履约保证金金额为合同金额的5%，汇入招标人指定账户。

四、投标文件的递交

1、投标文件密封后，须在封装物上写明“开标前不得启封”字样；

招标代理机构名称、招标项目、招标编号；

投标人名称、通讯地址、邮政编码。

2、如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标代理机构提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）技术资信文件或商务投标文件”。

4、投标截止时间和有效时间

投标文件必须在招标代理机构规定的投标截止时间前送达指定的开标地点，截止时间后送达的招标代理机构将拒绝接收。中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

五、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、在投标截止时间以后送达的投标文件；

2、投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

3、投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封的；

4、投标文件中的投标函未加盖投标人公章，或单位法定代表人（或授权代理人）未签字或盖章的；

5、资信技术文件与商务文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的，或者商务文件中的报价货物与资信技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

6、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

7、投标文件中实质上未响应招标文件要求的或与招标文件有重大偏离的；

8、投标人授权代理人没有提供合法、有效的“法定代表人授权书”原件或未提供有效的身份证件的；

9、不具备招标文件规定的资格要求的；

11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

六、无效标

发生下列情况之一的予以无效标处理：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，招标任务取消的。

七、质疑和投诉

1、投标人对本次招标相关事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

2、若投标人认为其合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑并要求招标代理机构作出答复。

3、招标代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

4、质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内提出。

八、其它

1、投标人报名并获取招标文件后，若不准备参加本次招标项目的投标，请于投标截止期前1天向招标代理机构作出书面说明。

2、如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

3、本招标文件的解释权属浙江建友工程咨询有限公司。

- 第三部分   采购内容及技术要求

- 一、采购总说明

1、本次项目所采购的柴油发电机组必须为一体化结构，要具有先进性、适用性、兼容性、扩展性、开放性和安全可靠性。所有设备的配置必须不遗漏、不重复，包括所有必备的软件、配件、接口和介质等，并最大限度满足采购人的需求。设备安装需合理、规范，达到采购人实际应用的需要。

2、供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

3、参照标准及规范

柴油发电机组设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。

这些标准应包括：

3.1  中国国家标准及其它被普遍认可的中国或国际标准，如：

GB2820-97，GB12786-91，GB766，IS08528，VDE0875-N，VDE0530，BS5514，BS4999/5000

3.2  由采购人认可的其它国家的其它权威标准

4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业产品生产许可证、3C认证、环保产品认证等强制认证规定，投标供应商应按要求提供相关证明材料（按招标文件规定，提供原件或复印件）。

5、本次采购，报价采用包干方式，包含电缆、封闭母线、燃油管等相关辅材，实际施工时总价不在进行调整，供应商应自行现场勘察自行考虑报价的风险。发电机组的基础及管线布置图由中标供应商提供图纸交给采购人，采购人负责施工。发电机组的底座槽钢由中标供应商提供，该部分报价包含在投标总价内。

二、采购内容及要求。

以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加，产品性能是否相当由评标委员会认定。

（一）总体要求

供应商需提供的机组应是全新的未使用过的、品质优良、无任何质量缺陷的、技术成熟、材料优良、性能稳定可靠、结构合理、能耗低、运行噪声低、无污染、操作和维护保养方便。符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

具体要求：

投标报价不得高于预算价。

（二）采购要求

1、采购说明：

1.1、柴油发电机组供货范围包括：柴油机、发电机、公共底座、控制系统、油路系统、排烟系统、排风系统、消声器、排烟管、通风管、附件设备、减震装置、工作油箱，附件、随机工具等，排风消烟、机房进风所需要的全部部件。

1.2、供应商必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于标书上没有提到的而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，供应商有责任给予补充。

1.3、标准及规范：柴油发电机组的技术指标符合YD/T502—2000及相关标准

1.4、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 基本功率：500KW 备用功率：550KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 日用油箱 | 1立方 | 1 | 只 |  |
| 3 | 润滑油 | 15W40CF | 1 | 台次 |  |
| 4 | 防冻液 | 4913744 | 1 | 台次 |  |
| 5 | 蓄电池、架子 | 随机配套 | 1 | 套 |  |
| 6 | 消音器 | 标配 | 1 | 台次 |  |
| 7 | 波纹管 | 标配 | 1 | 台次 |  |

2、柴油发电机组技术指标性能（见下表）

| 柴油发电机组主要技术指标和要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参考推荐品牌 | 数量 |
| 1 | 柴油机 | 康明斯、MTU、卡特彼勒、同档次或以上品牌 | 1台 |
| 2 | 发电机 | 康明斯坦福、利莱森玛、卡特彼勒、同档次或以上品牌 | 1台 |
| 3 | 控制系统 | 康明斯电力、科勒电力、卡特彼勒、同档次或以上品牌 | 1套 |
| 500KW柴油发电机组主要技术指标和要求 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 备注 |
| 机组规格 |  |  |  |
| 1 | ★机组常用发电功率 | ≥500KW（常载） |  |
| 2 | 频率 | 50Hz |  |
| 3 | 功率因数 | 0.8 |  |
| 4 | 输出电压 | 400V/230V |  |
| 5 | 输出电流 | 900A |  |
| 6 | 燃油耗油量100%负载 | ≤130L/h |  |
| 7 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |  |
| 机组电气性能 |  |  |  |
| 1 | 电压稳态调整率 | ≤±1% |  |
| 2 | 电压瞬态调整率 | +20～－10% |  |
| 3 | 电压稳定时间 | ≤1S |  |
| 4 | 电压波动率 | ≤±0.5% |  |
| 5 | 频率稳态调整率 | ≤±1% |  |
| 6 | 频率瞬态调整率 | ≤+10% |  |
| 7 | 频率稳定时间 | ≤3S |  |
| 8 | 频率波动率 | ≤±0.5% |  |
| 9 | 输出线电压波形畸变率 | ±5 |  |
| 10 | 三相不对称负载下的线电压偏差 | ±5 |  |
| 柴油机 |  |  |  |
| 1 | 发动机 | 满足推荐品牌 |  |
| 2 | ★功率 | ≥610KW（常载） |  |
| 3 | ★柴油机结构型式，燃油方式 | 直列/电喷 |  |
| 4 | 柴油机工作转速 | 1500r/min左右 |  |
| 5 | 柴油机进气方式 | 涡轮增压 |  |
| 6 | 排量 L | ≥18.9 |  |
| 7 | 润滑油容量 L | ≥50 |  |
| 8 | 冷却液容量 L | ≥111 |  |
| 9 | 最大排气背压 千帕 | ≥10.2 |  |
| 10 | 最小冷却通风量 立方米/S | ≥10.8 |  |
| 11 | 燃烧空气量 立方米/S | ≥0.75 |  |
| 12 | 最小进风面积 M2 | ≥3.2 |  |
| 13 | 最小排风面积 M2 | ≥2.4 |  |
| 14 | 电瓶容量 Ah | 200AH×2 |  |
| 15 | 启动方式 | 电启动 |  |
| 16 | 转速调节方式 | 电子调速 |  |
| 17 | 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |  |
| 交流发电机 |  |  |  |
| 1 | 交流发电机型式 | 自激 ，满足推荐品牌 |  |
| 2 | 相数及线制 | 三相四线/Y型绕型 |  |
| 3 | 发电机绝缘等级 | H |  |
| 4 | 发电防护缘等级 | ≥IP23 |  |
| 5 | 额定电压 | 380V/220V |  |
| 6 | 频率 | 50HZ |  |
| 7 | 额定功率因素 | 0.8（滞后） |  |
| 8 | 稳态频率变化率 | 0～2% |  |
| 9 | 空载电压调整范围 | 95～105% |  |
| 10 | 稳态电压调整率 | 优于±1% |  |
| 11 | 励磁方式 | 自激 |  |

（ 三）控制器：

| 品牌要求参考招标要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统要求 | 微处理器为基础的集成控制系统，主要功能包括对机组的监测和控制。方便简洁的人机界面，实现数字式电压调节，数字式转压调节。启动/停机控制、12V/24V电源系统以及发电机组保护等功能。该系统把所有控制功能综合集中在一个模块上，在系统性能和可靠性方面均优于传统的发电机组控制系统。 用于线电压最高为600V的交流发电机；交流电压范围120—600V。 通过设定，可工作在任何频率、电压和不同的接线方式。 该控制系统拥有丰富的标准控制功能和可选的显示功能，无须另行设置客户控制功能既可满足各种应用要求。 具有远程通讯功能，提供RS485接口，使用Modbus协议。通过Inpower软件进行参数调整。 |  |  |  |
| 2 | 电气保护 | IP54 |  |  |  |
| 3 | 安装方式 | 简易 |  |  |  |
| 4 | 控制功能具备 | 本地手动/远程遥控启动、停机、紧急停机控制、休眠模式控制，盘车自动控制，可修改启动尝试次数和时间间隔对电子和机械调速的发电机转速检测，需输入转速传感器的转速信号 |  |  |  |
| 5 | 发动机转速控制 | 对电子调速的发动机，可通过控制器对发电机组频率进行控制 频率输出精度为设定值的±0.25℅，频率 漂移＜0.5℅ 频率 可调范围为±10℅ 发电机电压控制 完整的线电压检测系统 电压调整率＜±1℅，电压漂移≤±1.5℅ 发电机启动或出发加载，电压超调＜5℅ 扭矩配式电压/频率过载控制 电压频率关系拐点和衰减速率可调 可设定进入紧急状态运行模式，满足紧急运行的需求 可编程感开关量输入/输出控制 |  |  |  |
| 6 | 发动机保护功能 | 润滑油压过低报警/停机 冷却液温度过高报警/停机 发动机超速停机 转速信号丢失停机 启动失败和盘车失败停机 盘车锁定 蓄电池电压过低或过高报警 蓄电池电量不足报警 传感器故障指示 冷却液温度过低报警 |  |  |  |
| 7 | 发电机保护功能 | 交流电压过高/过低延时停机 过电流延时报警/延时停机 过频/欠频延时停机 励磁磁场过载停机 |  |  |  |
| 8 | 数据显示要求 | 发动机转速 发动机机油油压（PSI&KPA） 发动机水温度（°C &°F） 电瓶电压 发电机相/线电压 发电机电流 发电机视在输出功率 发电机频率 发电机组硬件参数 机组运行记录 |  |  |  |
| 9 | 报警显示要求 | 液晶屏图形显示相应的报警指示 显示用户设定的报警指示和用户设定的状态指示 公共报警灯显示报警故障和停机故障 |  |  |  |
| 10 | 故障记录功能 | 记可记录故障信息及发生故障的时间，在控制器内可储存5个事件。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日用燃油箱 |  | 1立方容量 |  |  |
| 2 | 电瓶 |  | 免维护 |  |  |
| 3 | 燃油 |  | 保证调试及试机用油 |  |  |
| 4 | 机油 |  | 机油费用包含总价内 |  |  |
| 5 | 全自动市电浮充 |  | 用市电对电瓶进行充电 |  |  |

3、其它要求

- 发电机组要求配套自启动控制系统，包含机组的减震系统，减少发电机工作时的噪声。

- 发电机组底座应采用合适的减震或降噪措施安装。

- 投标人应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、控制柜的品牌、制造厂及产地，机组主要配件的来源，生产厂家及性能。

- 所投机组必须符合已建成的柴油发电机房的要求（供应商可自行前往现场勘察）。

- 机组可以连续正常运行，且要求在12小时的运行周期内具备1小时的10%过载能力。

- 机组具有保护及显示故障原因功能及预警功能：

①发动机发生轻故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等）应发出光、声告警，并允许手动或自动停车。

②发动机发生重大故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、超速等）应立即紧急停机，并发出声、光告警信号。

③发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动挑闸，并发出声、光告警信号。

- 机组控制柜的基本配置液晶屏显示器：有电流、电压、频率、转速、水温、油压、电池电压、紧急停车按钮、操作控制指示器等。

- 柴油发电机组的运输，保险，装卸,场内搬运,安装，调试，售后服务等由中标方负责。

- 投标人应如实填写所投柴油发电机组主要技术参数表附于投标文件中，以使业主全面了解机组的各项技术指标。

- 除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

三、商务条款

1、质保期

1.1、本次采购，所有设备质保期均为壹年（自验收合格之日起计算）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。

1.3、在安装期、试运行期及质保期内，由于设计、制造等技术和质量问题而产生故障影响设备正常运转，中标供应商均应在半小时内做出反应，4小时内到现场免费提供修理服务，解决存在的各种问题。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外提供的服务。

2、付款方式：

（1）中标通知书发放七天内，中标人现场勘验，并签订合同。

（2）合同签订后七天内，中标人提交合同价5%作为履约保证金。

（3）设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格后七天内，中标供应商应当提交正规税务发票，采购人凭票付款，采购人支付合同全款；

（4）履约保证金转为质量、服务保证金，质保期满后，全额无息一次性返还给中标供应商。

（5）中标供应商将货物运到采购人指定地点时，双方委托人员根据合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标供应商交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

8、双方及采购人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向中标供应商索赔因此造成的损失。

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备的使用、配置管理以及硬件基本维护知识。

4、工期

▲合同签订后45日历天内完工。

四、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备（交货时要求提供柴油机、发电机、控制系统原厂供货证明及机组序列号，业主方按证明与原厂进行联系核实，证实后进行付款）。

2、产品及相关附件的提供、运输（含二次搬运）、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收。

3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训。

5、质保期内的维保及维修。

6、售后服务的措施及承诺。

7、与本项目有关的其他招标文件未描述的相关事宜。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第四部分     合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条 采购商品清单及合同价格

1、中标供应商保证提供如下内容的合格产品：

金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同价格

上述合同价包括：

（1）产品价格。

（2）关税、增值税等其它税。

（3）随机工具、随机易损件费。

（4） 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）。

（5）国内运输保险费（是否保险由供应商负责）。

（6）产品安装、验收费（包括安装人员的食宿、交通等）。

（7） 招标代理服务费。

（8） 其他费用。

第二条 质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应货物的质量、技术要求以及主要性能参数必须符合标书中“第三部分采购内容及要求”内容。

2、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

3、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条 权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条 包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、中标供应商由于包装不善而导致所提供的货物出现锈蚀、失缺或损坏等不良现象，则由中标供应商承担由此造成的全部责任。

3、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条 供货期限

中标人负责2019年  月  日前完成中标货物供货，2019年  月  日前验收合格。

第六条 供货方式

中标供应商在与采购人签署合同后45日历天内交货安装调试完毕并交付使用。

第七条 验收

1、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后20个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。并且造成供货时间的延迟，采购人有权追究中标供应商的违约责任。

4、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装指导、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

5、采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按采购文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。验收在到货后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格。

6、中标供应商负责货物最终验收前的货物及安装、调度人员的安全。

第八条 售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条 履约保证金

合同签订前，成交单位支付合同金额的5%至采购人账户。待一年后，无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

第十条 货款的支付

1、合同生效后七天内，卖方（乙方）应向买方提供设备安装图，经买方及相关部门确认后，买方（甲方）支付设备总价20%的预付款（含10%的备料款）；

2、到货经验收通过后十天内，买方（甲方）支付所到货设备总价的 60%；

3、设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格后七天内，买方（甲方）支付买方实际收到并经有关部门验收合格的设备总价的 95 %；

4、剩余的5%作为质量保证金，质保期满后十天内扣除相应违约金、维修金等应缴费用后无息返还给中标人。

5、每次收取货款前，卖方（乙方）应当提交等额正规税务发票，买方（甲方）凭票付款。

6、乙方在将货物运到甲方指定地点时，甲乙双方及甲方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对乙方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

7、甲乙双方及甲方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的损失。

第十一条 辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条 质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障、事故负全责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条 补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后10天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后10天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条 履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条 不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条 争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。在争议提交调解之日起30目内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向台州 仲裁委员会申请仲裁。

第十七条 违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条 合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条 合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购机构收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

第二十条 合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采 购 人：（签章）　　　　　　            中标供应商：（签章）

全权代表：　　　　　                     全权代表：

签约地点：                               签约地点：

签约时间：                               签约时间：

合同格式

根据玉环市龙溪初级中学发电机组设备采购项目的招标文件及《中标通知书》，甲乙双方经协商，特订立本合同：

l、合同文件

（1）合同条款

（2）招标文件

（3）卖方提交的投标文件

（4）承诺给买方的其它优惠条款(应申明真实价值并确认可否去除)

（5）成交通知书

（6）其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为        元。

5、付款条件

6、交货时间和地点

本合同货物的交付时间为              ；交货地点                        。

7、合同纠纷处理

本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由买方、卖方进行协商处理。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方授权代理人签字盖章后生效。

买方(单位盖章)                        卖方(单位盖章)：

代表签字：                            代表签字：

日期：  年   月   日

- 第六部分  开标及评标方法

一、开标

1、招标代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人派代表参加。

2、开标时，工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件中“投标函”等内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容与记录。

3、本项目开标时先开资信技术文件，待资信技术评分结束后，再开商务报价文件。

4、投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提醒招标代理机构，否则后果由投标人自己负责，招标代理机构对此不承担任何责任。

二、评标委员会

1、评标委员会由招标单位代表、以及相关技术及经济专家等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向招标代理机构推荐中标候选人。

2、询标期间，投标人法定代表人或其授权代理人必须在场，负责解答相关事宜。

三、评标程序

1、投标文件初审，包括资格性检查和符合性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明，以及投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。如果确定投标人无资格履行合同，将取消其投标资格。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

4、推荐中标投标人。

四、评标方法和定标原则

1、本次招标的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

评标委员会按各投标人综合得分从高到低的顺序确定各投标人的综合得分排名（出现两份或两份以上投标文件的综合得分相同时，以投标报价高者排名在前，若报价与资信技术得分均相同则抽签决定）。评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人。

五、评分标准

1、资信技术评分标准，计分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，资信技术分70分。

|  | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 机组的整机配套完整性及匹配性： 根据投标人提供的技术资料或厂家证明（复印件加盖公章），考察机组重要部件的完整性及匹配度；整套机组的兼容性；发电机、控制器是否于发动机为同一制造商等进行综合评分。 | 10 |
|  | 技术参数响应完整情况： 技术参数响应性：主要参数响应高于招标文件要求的进行打分（3.1-5分）； 主要参数满足招标文件的进行打分（1.1-3分）； 主要参数低于招标文件要求的进行打分（0-1分）。 | 5 |
|  | 机组制造商针对核心部件技术研发能力： 机组制造商针对核心部件发动机、发电机、控制器等关键部件的技术研发能力进行综合评议；发明专利证书（非实用新型或外观）提供证明文件。 获得15项以上（含15项）产品发明专利证书的进行打分（8.1-12分）； 获得10-14项（含10项）产品发明专利证书的进行打分（4.1-8分）； 获得10项以下产品发明专利证书的进行打分（0-4分）。 (提供相关资料复印件) | 12 |
|  | 机组生产制造工艺流程测试完善性： 根据投标人提供的所投产品制造商生产过程管理、制作工艺流程、质量管控、测试实验方法等环节情况打分，根据投标人提供的研发流程资料，进行打分并提供证明文件。 具备完善的生产制造工艺，测试试验为150项以上的（含150项）进行打分（10.1-15分）； 具备完善的生产制造工艺，测试试验为150-100项进行打分（5.1-10分）； 具备完善的生产制造工艺，测试试验为100项以下进行打分（0-5分）。 (提供测试文件及相关资料复印件) | 15 |
|  | 机房设备布置的设计图： 根据设计图的详细性、合理性酌情打分（0-5分）。 | 5 |
|  | 安装施工方案： 根据施工进度计划（包括主要材料与设备交货进场时间计划表）、施工进度保证措施、针对本项目的施工方案与技术措施、安全管理及文明施工规划与措施进行酌情打分。一类的（2.1-3分），二类的（1.1-2分），三类的（0-1分）。 | 3 |
| 资信分 | 投标人的信誉度及产品知名度:投标人信誉、产品品牌知名度等，一类的得（3.1-5分），二类的得（1.1-3分），三类的得（0-1分）。 | 5 |
|  | 发电机组制造商综合实力： 由评委对发电机组整机制造商综合实力：注册资金、市场占有率、整机品牌知名度及通过的相关认证体系证书、泰尔证书、机械安全认证等。提供制造商相关证明文件等进行相对比较综合评审。 (提供相关资料复印件) | 5 |
|  | 投标人2015年1月1日至今（合同签订时间为准）500KW及以上的柴油发电机的类似项目供货业绩。每具备1个并提供相关资料的得1分，最高得5分，不具备的不得分。须提供中标通知书原件或合同原件备查，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 根据投标的人服务机构及人员对投标设备发动机售后服务能力、服务经验（年限）、服务机构规模、等进行综合评比。提供投标人服务人员在职社保证明文件及制造商售后服务授权书等进行综合评定（服务经验最长为优）。其余由评委酌情打分。 | 5 |

由评委统一分档，在分档内各自打分，再取算术平均值。

2、商务报价分30分

（1）本次项目投标人的投标报价高于预算价的为无效投标。所有投标人报价均高于预算价，本项目将为无效标。

（2）在所有有效报价中，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，（其商务报价分为满分30分）。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：商务报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×30分。

（3）计分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3、综合得分=资信技术分+商务报价分

六、评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，除原件外不退还投标文件。

- 第七部分  投标文件格式

附件一：

投   标   函

致：玉环市龙溪初级中学

（投标人全称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵中心组织的玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目（招标项目名称）（编号为ZJJY-20191001）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标总报价详见报价表：

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人：                     （单位公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：         年   月   日

附件二.：

玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目

开标一览表

编号：ZJJY-20191001

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目 | 1套 |  |  |
| 投标总报价：大写人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |

注：1、投标总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标合计”相一致。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月     日

# 附件三：

玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 所选品牌 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

2、以上数量均为暂定，按招标人发出供货通知数量为准，以项为单位的费用为包干费用。竣工结算数量按实际完成交货数量为准。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件四：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业 性质 |  | 授权代理人 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质 品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月  日

# 附件五：

技术响应表

| 设备名称 | 性能及指标 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件要求 | 投标文件响应 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件六：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件七：

投标设备、材料配置清单

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、不同设备、材料均需分别填写该设备材料的所有元器件及配件的组成，及与之设备相配套的其他设备及辅助材料（表格由投标人自行设置）；

2、投标人根据招标文件及施工图纸的要求，结合现场踏勘的实际情况，需自行计算辅材数量，所有辅助材料的费用均包含在本次报价中，不再另行计取；

3、如投标人未在以上表格中载明部分设备及材料的品牌、规格型号，或投标人漏填部分设备、材料的元器件名称，则该些设备、材料均由招标人确定品牌及规格，且单价不作任何调整；

4、如以上表格不够用时，需按相同形式扩展。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件八：

备品备件清单

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件已包含在投标价中

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件九：

质保期满后三年内更换频繁之备用件内容及价格

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)柴油发电机组采购项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件十一：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位             姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加            （采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：        性别：           年龄：           ；

身份证号码：                职务：             ；

授权委托日期：         年           月            日。