玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-104

采购项目：机房搬迁重建

采购人：玉环市自然资源和规划局

杭州华旗招标代理有限公司

2019年11月01日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市自然资源和规划局机房搬迁重建项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-104

二、磋商内容：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房搬迁重建 | 具体要求见竞争性磋商采购文件。 | 1 | 项 | 80万元 | 合同签订后15天内交货，40天内完成安装调试 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2019年11月01日至2019年11月08日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2019年11月12日星期二下午14点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日14:00至14:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

七、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市自然资源和规划局

采购人地址：浙江省台州市玉环市自然资源和规划局

联系人：陈先生       联系电话：0576-81729550

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号；

杭州华旗招标代理有限公司

2019年11月01日

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：陈先生 0576-81729550 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本四份，允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年11月12日14:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年11月12日14:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要提供履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是重要条款 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指重要条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

9、投标人应自行前往采购人处对现场实地勘察，充分理解业主实际需求并出具详细现场勘察报告。实地考察时带上项目现场勘查记录表（附件15），需采购人确认后盖章。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共 5   份（ 1 正本  4 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价；

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费15000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分30分，技术、服务、资信综合评分 70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6  %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例业绩 | 5 | 提供近五年来60万以上政府机房项目合同案例,每个得1分，120万以上，每个得2分，累计不得超过3分；提供近五年政府类的机房设备维保合同案例,每个得1分，累计不得超过2分；原件备查。 |
| 2 | 售后服务 | 3 | 根据投标人本地化售后服务的内容和措施进行评分（2分），服务转包不得分。具有本地化服务能力，在台州区域内设立公司、分公司或者办事处（需提供相关证明）。 |
| 3 | 技术方案 | 10 | 投标方对本项目的综合系统解决方案的详细设计(1、机房设备搬迁；2、数据备份；3、数据迁移方案 4、集成方案)。高：10-7分；中：7-3分；低：3-0分；可行性、可靠性、安全性方案不合理的，本项不得分。 |
| 4 | 项目设计 | 2 | 熟悉用户环境，提供机房建设的详细施工图与效果图。 |
| 5 | 现场勘察 | 3 | 投标人应对现场实地勘察并出具勘察报告，能充分理解业主实际需求并出具详细现场勘察报告。（0-3分） |
| 6 | 机房结构和楼面加固系统 | 3 | 根据投标人提供（选择）的材料产品知名度、技术参数、响应程度等综合评分。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止，满分3分。 |
| 7 | 精密专用空调 | 9 | 根据投标人提供（选择）的产品的技术参数、响应程度及与原设备配套性等综合评分。所有投标的相关产品的性能参数一律仅以原厂商中英文网站公布的技术白皮书或者命令手册为标准，且中英文网站对参数或者技术指标的描述必须一致。标注▲号的技术以及参数指标要求在投标产品厂商中英文网站产品白皮书中有清晰描述，否则视为不满足。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。满分:5分。 提供如下资料并加盖原厂鲜章的每项得2分，满分4分：1.国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书。2.全国工业产品生产许可证、节能认证、CRAA认证、ROSH整机检测报告。 |
| 8 | 机房配电 | 3 | 根据投标人提供（选择）的材料技术参数是否有负偏离、配电设备搬迁紧急情况应对措施是否科学合理等综合评分。 |
| 9 | 接地和防雷系统、综合布线系统 | 3 | 根据投标人提供（选择）的技术参数、响应程度及与原设备配套性等综合评分。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。根据投标人提供（选择）的产品的技术参数、响应程度及与原设备配套性等综合评分。 |
| 10 | 运维管理设备 | 7 | 根据投标人提供（选择）的产品的技术参数、响应程度及与原设备配套性等综合评分。所有投标的相关产品的性能参数一律仅以原厂商中英文网站公布的技术白皮书或者命令手册为标准，且中英文网站对参数或者技术指标的描述必须一致。标注▲号的技术以及参数指标要求在投标产品厂商中英文网站产品白皮书中有清晰描述，否则视为不满足。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止，满分5分。 采用人工智能算法，对数据库运行进行综合健康评分，并定位性能缺陷指标项，要求投标时提供此功能截图并加盖原厂鲜章的得2分。 |
| 11 | 网关设备（千兆防火墙） | 9 | 所有投标的相关产品的性能参数一律仅以原厂商中英文网站公布的技术白皮书或者命令手册为标准，且中英文网站对参数或者技术指标的描述必须一致。标注▲号的技术以及参数指标要求在投标产品厂商中英文网站产品白皮书中有清晰描述，否则视为不满足。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止，满分5分。 所投产品具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台(提供证明文件)并加盖原厂鲜章的得2分。 所投产品具备中国信息安全产品测评中心颁发的《国家信息安全认证信息安全服务资质证书》（安全工程类二级）并加盖原厂公章的得2分。 |
| 12 | 资质 | 5 | 有通过权威机构AAA认证1分，持有省安全技术防范等级叁级及以上资质级证书 2分，实施经理同时具有OCP和CISP工程师认证（投标时候需提供原件） 2分。 |
| 13 | 代理证书 | 4 | 具有CommVault备份软件、网御星云代理商证书的，每项得2分，没有不得分。 |
| 14 | 用户认可度 | 2 | 整体产品、解决方案用户认可度 |
| 15 | 优惠承诺 | 2 | 用户认可的优惠条件、备品备件及培训（要符合用户需求） |
| 16 | 实施及服务要求 | 2 | 满足的参数得2分；对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 |

第四章 项目需求

- 一、招标项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 合同签订后几天内完工 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市自然资源和规划局机房搬迁及标准机房建设项目 | 详见工程量清单 | 1 | 套 | 合同签订后15天内交货，40天内完成安装调试. | 玉环市自然资源和规划局 |

2、项目需求概述

本次招标工程前提为：

(1) 国家相关标准规范前提下的计算机机房系统工程；

(2) 根据用户单位应用的具体结构及要求，采用项目总体设计、设备采购、工程施工、售后服务统一发包、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格,但不得转包和外包；

(3) 本项目要求在不影响用户方工作日系统正常运行情况下进行，项目实施中要求确保投标方精心组织实施，避免因机房环境变化影响用户机房设备使用寿命。

本次玉环市自然资源和规划局中心机房IT项目的主要内容包括：机房搬迁、机房材料系统、精密空调系统、机房供配电系统、机房环境监控系统（利旧，需要原厂派人重新系统授权及安装）、防雷接地系统、汽体消防灭火系统、新风系统、门禁系统、综合布线系统、视频监控系统（利旧，新增4个摄像头）、运维系统系统等项目，机房建设部分具体以工程量清单为准。

# 1、总体要求

## 1.1 建设原则

项目应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则。

## 1.2遵循标准

项目建设应遵循以下标准：

1.《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

2.《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16--92）

3.《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）

4.《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ50303--2000）

5.《高层民用建筑设计防火规范》（GBJ45--82）

6.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GECS72-95

7.《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

8.《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）

9.《电子计算机机房设计规范》（GB 50174—2008）

10.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008

11.《计算机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)

12.《建筑设计防火规范》(GB5004-95)

13.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

14.《室内装饰工程质量规定》（GA1838-93）

15.《高层民用建筑设计规范》（GBJ45-82）

16.《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

17.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

18.《建筑防雷设计规范》(GB50057-2010)

19.《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国标电工标准）

20.《电力系统谐波管理暂行规定》（能源部标准）

21.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

22.《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）

23.《建筑物电气装置》（国际电工标准）

24.《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)

25.《工业企业照明设计标准》

26.《工业管道工程施工及验收规范》（GBJ235）

27.《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GA3091）

28.国家、地方、行业其它现行标准。

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计，并提供与之相应的技术标准。

# 2、技术方案要求

1、在进行方案设计时，应考虑合理分布工作空间及各类设备安装场所，缩短操作、运行流程、降低劳动强度，提高工作效率，确保机房内设备及工作人员安全。

在具体布局时考虑以下问题：

1、工作间的布局应使文件、资料的流动路线和工作人员的行走路线尽可能缩短。

机房的数据中心设备集中，要求较严，应采取措施确保数据中心安全，并避免无关人员直接进入。

机房的入口处应考虑设备的进出通道。

2、设计的稳定性和安全性，保证全年无故障连续运行的需要。

3、投标方案在同行业中为主流技术。所提供设备要求必须为原厂商产品。

4、请详细说明售后服务体系和运作方式。

5、方案必须充分考虑投资人现有环境，保护投资人已有的投资不浪费、不重复。

6、方案所提供的产品、服务、技术等知识产权归属清楚,不存在产权纠纷。

7、供方应充分考虑机房建设完毕后，对原机房的服务器、交换机切割至新机房的优化方案。中标方负责老机房所有设备的搬迁工作，并且保证所有设备完好无损，系统运行正常，满足客户需求。在搬迁过程中产生的所有设备损坏，系统损坏，软件安装等问题由中标方负责须解决使设备和系统一切正常。(▲原设备大部分已经过保，无原厂保修和服务，其中服务器、存储、交换设备比较老，搬迁过程容易损坏，需要提前做好数据备份和准备可替换设备，如果数据丢失造成损失的，按照合同金额10-20%进行赔偿；搬迁过程处理不当造成硬件损坏的中标负责修复，不能修复需赔偿同档次的新设备)。

## 2.1 机房工程概述

机房建设依据，玉环国土局机房原来位于玉兴东路老大楼1 楼，由于本单位机构改革，现在需要搬迁机房到建设大楼7楼并新建信息化机房，新规划机房机房面积为88平方，部分设备利旧。

## 2.2主要环境技术要求

电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证。为了保证计算机系统稳定可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。因此必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命，以及确保工作人员的身心健康，并满足其各项要求的合适的计算机机房。

技术指标：参照《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）标准设计，具体要求如下:

### 1.2.1环境指标要求

| 项目 | 技术要求（C级） |
| --- | --- |
| 主机房温度（开机时） | 18~28℃ |
| 主机房相对湿度（开机时） | 35%~75% |
| 主机房温度（停机时） | 5~35℃ |
| 主机房相对湿度（停机时） | 20%~80% |
| 主机房和辅助区温度变化率（开、停机时） | <10℃/h |
| 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 18~28℃、35~75% |
| 辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5~35℃、20~80% |

### 2.2.2照明度要求

普通照明：距地面0.75m处，主机房≥500LUX、辅助间≥500LUX、备品室≥300LUX。主机房应无眩光。应急疏散照明：主机房照度应大于等于5LUX，其他区域照度值不应低于0.5LUX。

### 2.2.3防火要求

机房材料应采用难燃和非燃材料，且应能防潮、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料，主要区域在吊顶内，静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。

### 2.2.4地线系统

接地电阻≤1Ω，零地电位差≤1V。

# 3、机房建设要求

## 3.1功能区布局

机房现状描述：新建信息中心机房位于7楼，面积约88平方，原天花下2.96米。包括中心机房区、操作间、蓄电池间、空调外机间、储藏室；UPS主机1台，电池柜2个，配电柜2个，精密空调1台，网络机柜14个，网络机柜采用两路供电方式。

## 3.2机房材料系统

重新设计机房，基本满足本单位3－5年信息化建设需求，本次机房中的墙壁、高架地板等方面，应按照国家有关计算机机房规范，充分考虑防火、保温，防尘、防静电、美观、灵活、舒适等因素，不留隐患地完成机房施工。

地板承重：

UPS主机承重架、电池柜承重架、网络机柜承重架 分别采用5号角钢焊制，刷防锈漆两遍

墙面：本机房墙面参照国家B级机房标准设计，要求采用机房专用彩钢板夹防火岩棉架设，四周墙设置不锈钢踢脚线。

隔断：主机房与操作室、操作室与电池间采用不锈钢框和12mm厚防火玻璃隔断。主机房与操作室隔断墙静电地板以下、吊顶以上钢结构支撑，石膏板封堵。

单片防火玻璃要求在高达1000℃的火焰冲击下能保持120分钟以上不炸裂。

顶面：主机房、操作室的顶面做防尘防静电并做保温隔热处理；主机房及操作室区域采用铝合金微孔吊顶板。

门、窗：机房主出入口门采用定制甲级钢制防火门1500*2100mm、1200*2100mm；费用包含在总报价内不另行计算；对机房原有窗户封堵。

隐蔽工程：对于隐蔽工程，要求严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取以下措施：

1）墙体部分作防潮、防火及保温处理；

2）机房非阻燃材料必须涂刷防火涂料；

3）所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；

4）各种涂料须符合环保要求；

5）原房间格局拆掉后用小红砖砌实封堵，内外墙用水泥沙浆抹平光面，窗户门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均要求采取可靠的密闭措施，做好防鼠密封处理。

## 3.3 机房供配电系统

经对原机房所有设备功率计算及考虑新建机房近年发展需求，新建机房利旧采用科华UPS主机40KVA，本次方案要求采用三相五线制，三相额定电压为380伏，单相额定电压为220伏。供电频率为50HZ。从本单位总配电箱架设专用三相五线制电缆4*50+1*25mm到机房总输入配电柜并留置3米左右余量。本线缆改造由单位专业电工前期完成工程不计算在本次改造内。

机房的机柜总规划数为约为14个机柜。2个配线机柜。机柜设计最终用电容量约为2kw/机柜，本次工程采用利旧科华1套40KVA，UPS电池后备时间2个小时。

市电电源引到机房，供照明、维修插座、维修辅助设备、UPS、空调等使用，机房总用电量约70KW。

每台机柜均配置2路电源：采用UPS和市电双路供电形式，并配置2个16A工业连接器。

电缆及配管：要求市电用电设备及UPS供电路由各自分开；所有电缆、电线均敷设在桥架内或穿管，分支穿电线管，末端穿金属软管。电线管、桥架均要求可靠接地。全部电缆选用阻燃型电力电缆，全部电线采用阻燃塑铜线。强电桥架地板下敷设，采用封闭式桥架；弱电桥架上走线，采用网格式桥架。

照明供电：机房照明要求采用格栅灯，并设置安全出口指示灯。

防雷接地：在机房地板下要求采用30*3mm的铜排做成均压网，并从接地母排采用BVR50mm2的接地母线与独立等电位接地端子连接（联合接地点需在一楼开控挖土石做独立接地体）。同时机房内线管桥架、机柜，地板支架做接地处理。

在配电柜要求设置电源二级防浪涌保护器。

▲特别提醒：机房接地如果达不到技术要求，必须重新铺设，费用也由施工方承担。包含在投标总价中。

## 3.4 空调系统

### 3.4.1 机房空调容量计算

根据机房的围护结构特点（主要是墙体、顶面、地面，包括：楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料，及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热）、人员的发热量，照明灯具的发热量，新风负荷等各种因素，计算出计算机房所需的制冷量，由此选定空调的容量。

### 3.4.2 精密空调部分

机房环境对机房内设备的正常运行起着至关重要的作用，保持机房内温度、湿度、洁净度合格是保证机房设备运营正常的必要条件。

- 本机房空气环境设计目标参数：

| 夏季温度 | 23±2℃ | 冬季温度 | 20±2℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季湿度 | 55±10% | 冬季湿度 | 55±10% |
| 洁净度 | 粒度≥0.5μm | 个数≤18000粒/分米3 |  |
| 温度变化率 | ≤5℃/时 |  |  |

机房对洁净度的要求

机房的环境是靠空调机来实现的

1）机房要密封、墙体围护结构要清洁。

2）机房要保持正压，防止脏空气侵蚀。

3）空调机设中效过滤器，并定期更换，从而保证机房空气在不断循环中得以净化。

### 3.4.3 精密空调技术规格参数

机房精密空调

一套模块化恒温恒湿精密空调：总制冷量应≥25.6kw，显冷量≥23.9kw（24℃-50%RH环境下测得）。该项目为“交钥匙”工程，报价需包含机组搬运、安装、铜管、内外机支架、进排水、制冷剂等相关材料。

为保证机组质量及售后服务，机组要求原厂制造，不接受OEM产品；投标单位需提供如下资料▲：

1.国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，证书中精密空调功率段需涵盖4kw-270kw。

2.全国工业产品生产许可证、节能认证，CRAA认证、ROSH整机检测报告。

3. 中国质量认证中心认证的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001。

1、机组要求

（1）机组送风方式采用上送风，前回风。

（2）机组主控面板标配7寸触摸屏，支持U盘维护升级系统，需提供控制器USB接口图片证明。

（3）机组的总制冷量应≥25.6kw，显冷量≥23.9kw（24℃-450%RH环境下测得）。

（4）机组风机采用进口EC风机，风机功率≤1.0kw，风量应≥6800m3/h。

（5）机组采用电极加湿，加湿量≥5 kg/h，具有加湿软件控制软件认证。

（6）机组采用多级电加热，加热量≥6kw。

（7）▲为保证机组质量，精密空调内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品，提供所投精密空调品牌相关控制软件著作权证书。

（8）空调系统需采用著名品牌Copeland涡旋式压缩机，COP值≥4.0。

（9）冷凝风机需采用德国施乐佰，标配风机调速器，由电脑控制器根据冷凝压力控制调速运行。

（10）蒸发器需采用亲水翅片、内螺纹铜管、耐腐蚀、长寿命、高效率。

（11）机组系统应具有高可靠性。运行应根据全年365天,每天24小时不间断运行设计。机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

（12）标配485通讯卡，提供开放式通讯协议，控制系统能够兼容最通用的楼宇管理系统：Modbus，DLL等。

（13）▲室内机组噪音：<57dB，提供一种节能静音空调机专利证书。

（14）机组尺寸（长宽高）：≤925*990*1980（mm）。

（15）为保证安装维护质量，制造商应具有制冷空调设备维修安装资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级。

（16）制造商列入国家发展改革委最新一批国家企业技术中心名单为优，且在中央人民政府官网（http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/12/content_5357248.htm）可查询，提供相关证明资料并加盖原厂商公章。

（17）▲设备最终用户名为采购单位，中标后提供厂家针对此项目授权书原件和三年服务承诺函原件。

## 3.5 消防灭火部分

### 3.5.1 技术要求

主机房区域灭火采用火灭自动报警加S型热气溶胶的灭火方式。

消防系统必须满足下列要求：

1）S型热气溶胶灭火系统；

2）具有温感、烟感探测报警、气体灭火功能；

3）具备自动、电气手动、机械应急等控制方式；

4）早期预警、延时、紧急停止功能；

5）消防联动系统。

消防工程所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品，自动报警规格、型号和数量应符合设计要求。

## 3、7 新排风系统

### 3.7.1 技术要求

机房新风量需满足以下要求：

不少于室内总风量的5%；

按工作人员每人需新风40M3/H；

维持室内正压所需风量。

根据以上要求并结合本工程现场情况，采用新风换气机组。机组应粗、中、亚高效多级过滤单元，可实现多级风量可调功能。通过风管、风口将新风送入机房，排风机组可同时实现消防灭火后的排风效果。新风机组风量为≥800M3/H，。风管材质采用镀锌金属风管并做保温处理。机组同时配置防火阀。室外风口采用防虫散流器，以防止室外小虫进入机房。

消防排风机房配置安机房体积10倍配置，排风机组风量为≥2500M3/H

## 3.8 综合布线系统

因原有机柜综合布线束是由交换机直接到各工作岗位，考虑重新布线工期长需中断工作，本次改造只对散乱的配线做局部整理，交换机到各楼层布线不动，待各线缆架设到位，标签弄好后，同业主单位协调一个可以停电的时间将对强电和弱电做交割。

新建机房配置2个网络列头柜，14个机柜。每个配置配置24口非屏蔽六类数据配线架和12芯多模光纤配线架到网络列头柜。弱电线缆采用机柜上走线。

六类非屏蔽24口数据配线架要求

自主的外观设计，简洁美观紧凑

独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高

接触针触点材料50μ″的镀金层，耐用性为1500次插拔

所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识

背面具有线缆管理器，能有效地将线缆引导至端接点

IDC打线柱为90度整体打线式

六类非屏蔽双绞线要求

额定温度：70°C

彩色PE绝缘层

撕裂线

光纤12口数据配线架要求

壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理

多模光览要求

在加工中心选用线性好、出胶量小的螺杆及调节挤塑机真空度的大小，加工紧套光纤，保证了光缆中的紧套光纤外径均匀，剥离性好

由于采用专用的加工设备，优质的材料及优化工艺，使产品的高低温附加衰减小

紧套光纤纤芯经过严格筛选，确保光纤的几何尺寸及传输性能满足用户需要数据通信传输

光纤跳线要求

采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

## 3.9 安防系统

### 3.9.1 视频监控

视频监控系统：采用4套红外一体机摄像机，主要监控机房的主要通道和出入口。

本系统须支持使用矩阵控制键盘或软件实现对多摄像机系统控制。系统控制程序之编制或对系统的控制指令均须能于控制键盘上进行。系统控制指令系通过一对控制线传送。摄像机的视频信号应作多路分配使用，一路分组监视；一路录像、监视。

### 3.9.2  门禁系统

系统采用进门指纹、出门按钮的方式，共2套双门双开门禁系统。

火灾时，消防火灾自动报警系统将打开所有同一消防分区的电动门锁。

门禁系统由UPS供电，在停电或电干扰时能保持门禁系统正常运作。

## 3.10 机房运维

## 3.10.1运维一体机 1台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一、监控对象 |  |
| 业务应用 | 对业务应用进程运行状态异常进行自动告警。 |
|  | 对业务应用性能异常进行自动告警。 |
| 管理应用 | 管理应用包括：备份系统、容灾系统、集群系统 |
|  | 对管理应用进程和流程异常，进行自动告警。 |
| 监控对象 | 至少包括：主流的网络设备、安全设备、服务器、存储、操作系统、中间件、数据库等。 |
| 数据库 | 数据库类型包括：Oracle、MySQL、MSSQL等。 |
|  | 对数据库进程状态异常进行自动告警。 |
|  | 对数据文件、日志文件等占用空间异常进行自动告警。 |
|  | 对数据库的高可用、容灾流程异常进行自动告警。 |
|  | ▲采用人工智能算法，对数据库运行进行综合健康评分，并定位性能缺陷指标项。（要求投标时提供此功能截图）。 |
| 中间件 | 中间件类型包括：WebLogic、WebSphere、Tuxedo、Tomcat等。 |
|  | 对中间件的运行状态异常进行自动告警。 |
|  | 对中间件的性能状态异常进行自动告警。 |
| 操作系统 | 操作系统类型包括：AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等。 |
|  | 监控操作系统的进程状态，并对关键进程异常进行预警。 |
|  | 监控操作系统的运行状态，包括：CPU 利用率、内存利用率、磁盘I/O 读写速率、磁盘I/O读写速率，网络I/O等。 |
| 网络 | 提供网络运行拓扑视图，并可视化呈现网络设备运行状态与实时流量分布。 |
|  | 对网络设备故障进行自动告警。 |
|  | 结合业务分布，对网络带宽流量异常进行自动预警。 |
| 服务器 | 对服务器的的硬件状态进行自动告警，包括：CPU、硬盘、电源、风扇、RAID卡等。 |
|  | 结合服务器上运行的业务特点，对服务器运行性能指标异常进行自动预警。 |
| 存储 | 监控存储系统的磁盘、存储控制器、电源、风扇等运行状态，并对其故障进行自动告警。 |
|  | 对存储I/O流量异常进行自动预警。 |
| 二、监控视图 |  |
| 机柜图 | 与机柜实物一致的设备状态监控视图 |
| 业务状态图 | 业务应用状态监控视图。 |
| 网络拓扑图 | 网络拓扑与流量监控视图。 |
| 数据中心拓扑图 | 数据中心设备状态监控视图。 |
| 数据库监控视图 | 数据库健康状态监控视图。 |
| 其他视图 | 支持自定义监控视图。 |
| 三、告警日志 |  |
| 管理模式 | 告警日志采用集中管理模式，形成用户告警日志库。 |
| 存储方式 | 告警日志库采用大数据结构，可高效查询、分析。 |
| 四、告警诊断 |  |
| 人工阀值模式 | 支持人工阀值模式，可自由设置告警触发阀值库。 |
| 智能诊断模式 | ▲支持智能诊断模式，采用大数据技术和机器学习技术，智能识别异常，并发送警告。智能诊断内容包括： 智能识别性能异常点。 智能识别目标的异常波动。 智能判断问题的目标归属。 智能告警风暴过滤。 智能告警合并。 |
| 五、告警订阅 |  |
| 告警级别 | 按运维对象的重要性和故障级别，可定义不同的告警通知级别。 |
| 通知流程 | 可自定义告警接收人、告警接收时间和告警接收方式。 |
| 通知类型 | 告警通知类型支持：邮件、短信、微信、语音电话。 |
| 告警升级机制 | 支持告警通知层层升级机制，实现告警通知必达。 |
| 六、运维云服务 |  |
| 在线更新 | 支持自动更新 |
| 运维工具▲ | 提供运维云服务，云平台内有数据库健康评分工具、AWR自动分析、TX锁处理、Library Cache Lock/Pin锁处理、日常巡检工具、SQL调优工具、自动收集排故资料工具等自动化运维工具，支持自助下载和使用。原厂商承诺云平台内的自动化运维工具数量不少于10个，而且每年至少会更新5个以上的新增工具。 |
| 知识库 | 提供在线知识库服务，具有数据库常见故障分析和解决方案，知识库文章数量不少于4000篇。 |
| 七、产品规格 |  |
| 产品形态 | 软硬件一体机方式 |
| 产品资质证书 | 具有自主知识产权，非OEM产品，投标时提供产品著作权登记证书。 |
| 节点数 | 50 |
| 八、其他 | 含小米50电视机一台，用于系统实时状况展示。 |
|  | ▲投标供应商在中标后3个工作日内需提供测试样机，如经测试发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意拖延测试，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标单位将承担一切后果与责任。设备最终用户名为玉环市自然资源与规划局，中标后提供针对三年售后服务质保函原件。 |

3.10.2 千兆防火墙 1台

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲设备架构 | 硬件要求采用专用架构平台，厂商要求自主设计硬件架构的能力，具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级,提供相关证书 |
| ▲接口与性能 | 标准机架，≥6个千兆电口,防火墙≥10.5G，并发连接数≥900万，每秒新建连接数≥万 |
|  | 支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换,或可扩展外置按键一键切换，截图以及外置按键面板照片证明 |
| 系统要求 | ▲要求支持多系统≥3个引导，即主、备、恢复三操作系，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份（要求多个系统界面证明材料） |
|  | 为保证系统先进性及响应公安部发布的GA/T1177-2014《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》,要求提供下一代防火墙软件著作权的《计算机软件著作权登记证书》 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合三种工作模式 |
|  | 支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上（提供证明材料） |
|  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理(截图证明) |
|  | 支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡 |
|  | 支持基于链路探测的链路备份功能，探测间隔可自定义，在禁止ICMP协议的情况下也可探测链路网关状态 |
|  | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等 |
|  | 支持联通、电信等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换，提供地址列表库截图证明 |
|  | 服务器负载均衡支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash等至少10种算法（提供证明材料） |
|  | 支持3G(CDMA2000)协议，支持用户通过3G提供上行网络接入，提供证明材料；支持802.11B,802.11G协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务 |
| 访问控制 | 支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制 |
|  | 支持单条包过滤规则源目的地址引用1000个以上的地址对象（同时包含地址列表、地址组），实现包过滤规则条目数的优化 |
|  | 支持对源目的主机新建连接数、并发连接数的控制 |
|  | 支持限制目的主机的新建连接数、支持限制源主机的向外的新建连接数、支持限制源主机向给定目的主机的新建连接数 |
|  | 要求支持非法网站过滤，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问，要求详细说明技术实现原理，并出示权威机构证明材料 |
| IPv6/IPv4双协议栈 | 支持IPv6地址、地址组配置，要求截图证明 |
|  | 支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置，要求截图证明 |
|  | 支持IPv6静态路由，要求截图证明 |
|  | 支持IPv6/IPv4翻译策略技术，包括支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技术，要求截图证明 |
|  | 支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问，提供IPV6 READY 第二阶段金牌证书 |
| 抗攻击能力 | 可识别和防御syn flood、Ping flood、udp flood、teardrop、sweep、land-base、ping of death、smurf、winnuke、圣诞树、碎片等多种攻击 |
|  | 要求支持防护ARP攻击，通过发送频率有效定位ARP攻击源，支持防护CC各种攻击方式，要求证明材料 |
| 防病毒 | ▲病毒库不少于600万种病毒特征（截图证明,要求显示病毒数量） |
|  | ▲支持病毒感染主机分析与隔离，防止病毒进一步扩散，提高网络整体安全性(提供截图证明) |
|  | ▲采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供相关自主知识产权证明）；支持双防病毒引擎（标准引擎和增强引擎），杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式（提供截图证明） |
|  | 支持国内知名主流品牌病毒库，病毒库提供商应通过全球三大认证机构之一的ICSA Labs认证(提供截图证明） |
|  | 对检验用样本库，病毒检测率不低于%95，提供权威的第三方检测报告 |
|  | 产品应采用业界领先的入侵检测技术，并且支持一种网络入侵检测系统的方法，支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术,详细说明入侵检测工作原理（提供自主知识产权证明材料） |
| 漏洞扫描 | 需支持漏洞扫描功能支持后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描，要求证明材料 |
| 主动防御 | 要求支持网络攻击流量主动过滤，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击，要求详细说明技术实现原理，并出示权威机构证明材料 |
| 管理配置 | 支持友好WEBUI/SSH/Telnet管理，支持数字证书和电子钥匙方式，支持SNMP管理，与当前通用的网络管理平台兼容 |
|  | 可通过专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理1000台防火墙，要求截图证明 |
|  | 支持web界面debug、traceroute、arp探测等网络调试功能 |
| 策略梳理 | 为了减轻网络管理工作量,防火墙需支持自动策略梳理功能, 支持防火墙策略的导入；防火墙冗余安全策略分析；防火墙安全策略收敛分析；防火墙策略命中频次分析；防火墙潜在冲突策略分析；并提供防火墙策略分析报表；提供分析报表截图证明 |
| 高可用性 | 支持链路备份、链路聚合功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换； |
|  | 既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒 |
|  | 支持虚拟防火墙技术，每个虚拟系统权限管理、策略配置完全独立，至少可划分25个虚拟防火墙系统 |
|  | 系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台(提供证明文件) |
| 产品资质要求 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）要求提供公安部最高等级（三级）检测报告证明文件 |
|  | 具备中国信息安全产品认证中心颁发的《中国强制产品认证证书》简称3C(三级)证书 |
|  | 具备《电信设备进网许可证》 |
| 厂家资质要求 | ▲具有高效节能减排优势，符合环保节能的要求，提供厂商入围工信部节能目录证明材料 |
|  | 要求加入云安全联盟CSA, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。请提供CSA网站链接证明。 |
|  | 厂商应是微软MAPP计划战略合作伙伴（提供证明材料） |
| 兼容性及其他▲ | 原有网御星云防火墙Power V6000-F2310做系统固件升级的同时开通IPS模块，要求提供IPS正版授权证书原件；要求与该防火墙做安全联动，共同防御。 |
| ▲售后服务 | 中标公示期结束前提供产品制造商针对本项目的服务承诺函原件，逾期不能提供的按无效标处理。需支持三年免费升级及三年免费原厂质保。中标后三个工作日内提供样机对以上所有产品功能逐一进行实测,满足所有招标要求方可签订合同, 否则将追究相关责任。 |

3.10.3 数字KVM切换器     1套

| ▲主要参数 | 集成16口数字KVM切换器、键盘、鼠标、18.5寸折叠液晶显示器和远程IP访问于一体，支持1本地和1远程IP访问，远程访问最高分辨率可以达到1920*1080 |
| --- | --- |
| 次要参数 | 本地18.5寸宽屏显示，支持1366*768最佳分辨率，99键键盘和触摸鼠标板 抽拉式机身， 1U 标准机柜安装设计，闭合LCD 推入机柜，显示器自动断电，自带电源开关，可手动关闭电源 主机有16个CAT5网口，配备16个VGA+USB接口模块，使用CAT5E线缆，支持45米距离连接 支持画面预览。鼠标支持绝对同步，自带升级端口 远程访问同时支持 B/S 、 C/S 两种架构，基于防火墙技术的安全 IP 访问控制， 同时支持 PS/2 和 USB 设备接入，自动检测，支持热插拔 |
| 服务 | 厂家保修机器3年，屏幕1年；中标后出具厂家质保承诺函原件。 |

## 3.11集成服务

## 3.11.1机房搬迁技术参数

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机房搬迁涉及玉环市自然资源与规划局外网与国土专网、政务网等所有网络 搬迁时间应选择在不影响正常办公时间段进行 |
| 搬迁内容 | 内网网络设备、服务器、存储等，约20台设备 |
|  | 外网网络设备、服务器、存储等，约20台设备 |
|  | 线路内外网总计约300个信息点，含点位搬迁及测试、分类 |
|  | 光纤约100芯 |
| 技术要求 | 本次机房搬迁不仅是线路、设备的迁移，投标人还应负责原系统的搭建与还原 |
|  | 投标人负责服务器虚拟化的安装与实施 |
|  | 投标人负责国土专网的建设及与下属土地所的网络调试 |
|  | 由于原系统各厂商设备众多，投标人实施人员中应具备DELL、网御星云、锐捷、中兴等原厂商认证工程师，并提供工程师证书复印件和近三个月社保证明 |
| 其他 | ▲投标人应在标书中对搬迁方案及发生意外时的补救措施作出详细说明，系统迁移失败造成的损失由投标人负责 |

## 3.11.2实施及服务要求

| 序号 | 内容 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证与设备性能 | - 投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品。 - 关于性能指标和各种功能、特性指标都以各厂商的官方公开网站所提供的数据资料打印网页为准，不接受任何形式的其他数据来源。投标供应商须在投标文中必须实事求是响应，如果发现有弄虚作假，按无效标处理。设备必须保证所提供的产品保修期限、原厂相关服务及出厂配置等信息通过序列号应在原厂商800服务电话或官方网站中可以查询 |
| 2 | 集成服务 | - 中标供应商须在用户指定的时间点、最少时间内完成网络切换工作，如果在项目实施过程中造成用户生产业务停止，用户将按业务损失情况向中标供应商进行索赔 - 中标人需在建设过程中，帮助用户完善信息系统规范化管理工作，内容主要涉及设备安装实施报告、日常巡检、问题知识库集合等功能，如果涉及到使用第三方工具软件的，由中标方自行解决，提高玉环市自然资源与规划局的信息化管理水平； - 凡涉及本项目包含所有费用，搬迁费用、系统集成费用（所需的各种配件及软件均包括在系统集成里面），由投标供应商负责，要求在用户方不再增加任何费用的情况下，实现系统功能要求。投标人在本项目采购设备需在采购合同签订后40天内完成供货、安装、调试完成交付并投入试使运行。 - ▲项目经理（机电工程建造师二级以上证书）必须为本公司员工，中标后提供证书原件及五个月以上社保证明。 |
| 3 | 新建异地容灾 | 把旧的戴尔的EQ4000存储移到城关所，利用旧commvult软件（异地容灾软件许可如需费用，中标商承担）新建容灾中心做生产数据的冗余。 |
| 4 | 数据库运维服务要求 | - 数据库维保范围： - Oracle RAC 平台：1套 - Oracle DataGuard 容灾平台：2套 - 数据库维保要求 - 数据库运维目标：RPO=0，RTO<30分钟。 - 数据库运维过程中，无法达到上述目标所造成的业务损失，业主方有权要求服务方提供赔偿。 - 数据库维保内容 - 数据库环境梳理 - 数据库版本。 - 数据库补丁。 - 数据库双机软件版本。 - 数据库表空间使用情况。 - 数据库网络配置情况。 - 数据库健康检查 - 数据库表空间使用率。 - 数据库cache命中率。 - 数据库最长等待事务检查。 - 数据库alert日志检查。 - 数据库日志切换频率。 - 数据库双机软件日志检查。 - 要求提供7*24数据库健康检查。 - 数据库备份与恢复演练 - 提供数据库备份服务。 - 检查数据库备份情况。 - 数据库备份介质恢复测试。 - 制作《数据恢复操作手册》，指导用户快速恢复备份数据。 - 要求提供每年4次的数据库备份恢复服务。 - 数据库日常服务 - 根据需求对数据库用户增加、删除权限。 - 根据需求对数据库日志文件进行调整。 - 根据需求对数据库数据文件进行调整。 - 增加、删除数据库用户。 - 维护数据库表空间，保持表空间使用率不超过规定阀值。 - 调整数据库用户权限。 - 数据库补丁安装。 - 数据库版本升级。 - 数据库故障处理服务，常见故障包括： - 实例无法启动。 - 数据库数据文件无法识别。 - 控制文件丢失。 - 数据库异常宕机。 - 数据库无法访问。 - 数据库同步复制服务 - 提供数据库同步复制方案，并实现。 - 提供每年2次的容灾切换演练。 ▲签订合同前需参加玉环市自然资源和规划局组织的Oracle平台演练，合格后再签合同。 |
| 5 | 部件替换 | 在保修期内发生的软硬件故障全部提供免费服务。当有部件故障，必须以最快的速度无条件进行更换（在有临时设备顶替且不影响系统正常运转的情况下，48小时内完成更换） |
| 6 | 驻场服务 | ▲1、服务时间：为保证设备稳定承诺提供一名工程师三个月的驻场服务，每天考勤率不低于95%。 2、服务地点：玉环市自然资源与规划局 3、保密要求：运维方有责任对业主提供的相应文档、技术资料、安装介质进行妥善保管，并签定保密协议，避免业主机密的泄漏，如有因运维人员失误或故意行为导致的机密泄漏，运维方要承担相应的赔偿责任。 4、▲网络工程师基本要求：具备大专学历的网络工程师一名；且具有二年以上计算机及网络、主机系统维护相关工作经验。 5、主要内容有： （1）现有虚拟化的优化配置、运行分析方案制定 （2）定期巡检：每周一次的设备巡检，并提交巡检报告。以使客户更了解目前自己的设备的运行状况，帮助客户进一步做出决策。 （3）机房日常维护：包括日常清洁、设备除尘、设备清洁等 |
| 7 | 其他要求 | - 在招标确定中标人后。采购人有权对产品进行为期一周的功能性测试，中标人需在公示期内提供相关测试设备并通过测试，否则视为自动放弃中标资格 - 本项目为交钥匙工程，上述技术清单只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求中未列入的，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，投标报价应包含相关附件、运输、安装、调试、质保期内的上门服务等所有费用。迁移过程，事先做好存储数据的备份工作，如果造成数据丢失应当按照合同金额5-10%进行赔偿。 - 整理以前设备，如按照服务器区,楼层接入,管理区等在交换机划分VLAN，合理配置防火墙、交换机。 |
| 8 | 售后服务与培训▲ | 1、电话响应时间<10分钟，现场服务响应时间< 3小时。 2、结合系统运行情况，提供现场应急备件（如：存储硬盘、电源、控制器等），备件要求放在用户机房中。非现场备件，响应时间：第二个工作日到用户机房。 3、提供详细的培训计划，确保采购方能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。 4、签订合同时提供有效的本地化服务证明（在台州有常驻的服务机构）。 |

3.12详细工程量清单（预估）

| 机房工程安装部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |
|  | 机房装饰部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金天棚安装 | 600*600*0.8mm | 100 | ㎡ | 国产 |
| 2 | LED反眩光灯 | 600*600mm | 12 | 套 | 国产 |
| 3 | 机房防静电架空活动地板 | 600*600*35mm；集中荷载≥363kg:达到GB5022-1995规定B1级标准,支架高300mm. | 76 | ㎡ | 德汇佳、沈飞、华控 |
| 4 | 机房全钢踢脚线 | 踢脚线 全钢踢脚线，高100MM | 45 | 米 | 国产 |
| 5 | 墙面防尘处理 | 机房墙面防尘漆两遍 | 120 | 平米 | 华润、立邦、雅士利 |
| 6 | 彩钢板 | 烤漆钢板与石膏板相结合 面层：0.5mm厚彩钢板 防火等级：按照GB8624-2006判定达到A2-sl,d0,t0（不燃性）级 导热性：符合GB/T 20284-2006标准； | 130 | 平米 | 格满林、德汇佳、穹明 |
| 7 | 轻钢主副龙骨 | QC75轻钢主龙骨及穿心副龙骨，含配件等 | 218 | 平米 | 国产 |
| 8 | 玻璃隔断框架和不锈钢包边 | 方钢框架，1.2mm不锈钢包边 | 17 | 米 | 国产 |
| 9 | 防火玻璃隔断 | 12mm，耐火时间不小于120分钟；抗压不小于1200P | 17 | 平米 | 国产 |
| 10 | 防火玻璃双开门 | 1500×2100mm，包含附材，12mm厚，耐火时间不小于120分钟； | 1 | 套 | 国产 |
| 11 | 钢质防火门 | 甲级钢质双开防火门含五金配件，1200*2100 | 1 | 套 | 群升、步阳、盼盼 |
| 12 | 钢质防火门 | 甲级钢质单开防火门含五金配件 | 2 | 套 | 群升、步阳、盼盼 |
| 13 | 封堵工程 | 玻璃隔断上下双面石膏板封堵。 | 1 | 项 | 国产 |
| 14 | 进门台阶 | 防静电地板饰面，5CM宽不锈钢包边 | 1 | 项 | 国产 |
| 15 | 进门斜坡 | 双层木工板衬底，整体用不锈钢防滑板包饰，5号角钢基架 | 1 | 项 | 国产 |
| 16 | 附材 | 装饰装修附材 | 1 | 项 | 国产 |
| 17 | 垃圾清运 | 定制 | 1 | 项 | 国产 |

| 机房供配电部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
|  | B-机房供配电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 强电镀锌线槽 | 200×100mm，地板下走线 | 40 | m | 凯天、圣宇、纬诚 |
| 2 | 弱电网格式桥架 | CF105/300，吊顶以下，与机柜平行安装 | 50 | m | 国产 |
| 4 | 配件 | 快速组合件，吊杆，接地端子 | 1 | 项 | 卡博菲、启道、泛达 |
| 5 | 插座前端线缆 | ZR-BV2.5 | 300 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 6 | 灯具线缆 | ZR-BV2.5 | 300 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 7 | 灯具前端线缆 | ZR-BV1.5 | 300 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 8 | 金属线管KBG | ￠25电气配管 砖混结构暗配电线管KBG20，接线盒安装接线 盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | 300 | m | 国产 |
| 9 | 金属软管 | ￠20 | 100 | m | 国产 |
| 10 | 嵌入式灯具 | 按现场定制 | 14 | 套 | 国产 |
| 11 | 应急指示灯 | 新国标双头应急灯安装吊顶下方20公分处 | 2 | 个 | 劳士、国产 |
| 12 | 安全出口指示牌 | 新国标安全出口指示牌，出口门上方20公分处安装 | 1 | 个 | 劳士、国产 |
|  | 机房市电总输入电缆 | 4*50+1*25mm |  | 米 | 中策、元通、誉衡 |
| 19 | 空调电源线 | ZR-YJV3*16+2*10 | 20 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 20 | 网络机柜线缆 | ZR-RVV-3*6 | 600 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 21 | 新风机线缆 | ZR-YJV3*2.5+2*1.5 | 50 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 22 | 排风机线缆 | ZR-YJV3*2.5+2*1.5 | 50 | m | 中策、元通、誉衡 |
| 23 | 临时配电柜 | 600宽*1100深*2000高落地式配电柜体，国内知名品牌元器件，状态灯，原装原厂成套产品，与环控系统智能电量仪配套安装并预留数据采集接口，能监测市电电流、电压、有功功率，无功功率，开关状态等参数，主控开关标配脱扣装置与消防联动，当有火警信号时能断开空调新风等通风设备电源，投标单位需要对配电进柜进行深化设计，各主要元器件功率高度满足机房设备需求，▲投标时出具原厂商检测报告（原厂盖章） | 1 | 套 | ABB、铭伟斯、科华 |
| 26 | UPS主机承重架 | 5号角钢焊制，刷防锈漆两遍， | 1 | 套 | 国产 |
| 27 | 电池柜承重架 | 5号角钢焊制，刷防锈漆两遍 | 2 | 套 | 国产 |
| 28 | 网络机柜承重架 | 5号角钢焊制，刷防锈漆两遍 | 14 | 套 | 国产 |
| 29 | UPS主机、电池、电池柜 | 利旧搬迁 | 1 | 套 | KELONG |
| 30 | 老线拆及布线 | 老线拆及布线 | 1 | 项 |  |

| 机房工程制冷部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
|  | 精密空调 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调(上送风） | 25KW制冷量上送风恒温恒湿机组）安装、调试单独每套运行可以 保障机房内的制冷要求。 | 1 | 台 | 史图兹、海洛斯、依米康 （详细参数指标--精密空调技术规格参数） |
| 2 | 空调排水管线及配件 | PPR2冷水管 | 40 | 米 | 国产 |
| 3 | 空调室内机底座 | 定制 | 1 | 个 | 国产 |
| 4 | 空调室外机架子 | 定制 | 1 | 个 | 国产 |
| 5 | 防水围堰 | 精密空调底下10CM高防水围堰，底层四周做防水处理，并安装地漏及排水管 | 1 | 项 | 国产 |
| 6 | 铜管安装及配件 | 需与所投精密空调配套 | 40 | 米 | 国产 |

| 机房防雷接地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电三相电源电涌保护器 | XSP-80/4 | 2 | 套 | OBO、LERDN、XSP |
| 2 | 紫铜排 | 机房采用联合接地，要求接地电阻不大于1欧 姆。采用3*30铜排沿墙敷设一圈作为等电位连 接网格 | 50 | 米 | 国产 |
| 3 | 接地线 | 16mm2 | 50 | 米 | 国产 |
| 4 | 接地线 | 50mm2 | 20 | 米 | 国产 |
| 5 | 等电位接地端子箱 |  | 1 | 台 | 国产 |
| 6 | 绝缘子及辅材 |  | 1 | 批 | 国产 |

| 机房新风部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
|  | 精密空调 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 风量800立方/H | 1 | 套 | 亚都、天方、大金 |
| 2 | 排风机 | 风量2500立方/H | 1 | 套 | 亚都、天方、大金 |
| 3 | 防火阀 | 全自动排烟防火阀 排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。 | 2 | 套 | 国产 |
| 4 | 新风管 | 300mm*200mm镀锌铁皮风管，外包保温棉 | 60 | 平方 | 国产 |
| 5 | 附件 | 进风口，出风口，吊杆,线缆 | 1 | 套 | 国产 |

| 机房工程门禁部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 双门双向控制,可外接中文汉显读卡器,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,RS485通讯，含机箱电源,有扩展功能，可纳入机房环境系统综合管理 | 1 | 个 | 披克、耀康、汉军 |
| 2 | 出门按钮 | 86式 | 2 | 个 | 披克、耀康、汉军 |
| 3 | 三合一带键盘读卡器 | 中控F8,认证方式 ：指纹、感应卡、密码、卡加密码、卡加指纹、指纹加密码 注册容量 指纹容量: 2000枚 ，卡注册容量:2000张 记录容量：50000条 通讯方式 ：TCP/IP RS485 U盘功能 ：有 姓名显示：中英文姓名 报警功能：胁迫报警、防拆报警、强制开门报警、开门超时警告、 输入点报警 wiegand26/34信号输出 有 （可外接控制器作指纹读头用） wiegand26/34信号输入 有 （可外接指纹读头/刷卡读头 | 2 | 个 | 披克、耀康、汉军 |
| 4 | 双门磁力锁 | 本锁拉力:150kg；工作电压:12VDC 工作电流:0.45A；持续电流:0.45A；安全类型：通电上锁、断电开锁，主要适用于拉门 | 2 | 个 | 披克、耀康、汉军 |
| 5 | 门禁专用电源 | 可调延时间0~60S；NC/NO输出（可接常开锁和常闭锁） 产品规格：181×82×63mm；输入电压：180-240VAC 输出电压：12VDC；最大输出电流：3A 适用范围：电锁专用电源 | 2 | 个 | 披克、耀康、汉军 |
| 6 | 控制线 | 5ECAT | 60 | 米 | 国产 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 60 | 米 | 国产 |
| 8 | 联网线 | RVVP2*1.0 | 60 | 米 | 国产 |
| 9 | 辅材 |  | 1 | 批 | 国产 |
| 10 | 发卡机 | 规格型号:WG1028 通讯方式:USB 即插即用 供电:USB直接供电 ( 5VDC <100毫安) 输出格式:计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号 输入格式:EM ID卡,Mifare one卡 (同时兼容) 读卡距离:1-6厘米 (该参数为实际距离,感应的距离和卡片的类型相关) 外观尺寸:106mm * 82mm * 25mm 工作温度:-20℃至60℃ 相对湿度:0-95% | 1 | 套 | 披克、耀康、汉军 |

| 机房消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S型热气溶胶 | 喷射时间：<=120S 喷射滞后时间：<=5S 喷口温度:<=180℃ 壳体表面温度：<=100℃ 灭火效能：100g/m³ 启动条件：DC24V 1A（最小启动电流700mA) 多台连接方式：串联 适用面积：100平方米以上 | 台 | 2 |
| 2 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 1 |
| 3 | 智能感烟探测器 |  | 只 | 2 |
| 4 | 智能感温探测器 |  | 只 | 2 |
| 5 | 放气指示灯 |  | 只 | 2 |
| 6 | 声光报警器 |  | 只 | 4 |
| 7 | 紧急启停按钮 |  | 只 | 2 |
| 8 | 控制模块 |  | 块 | 2 |
| 9 | 电线 | ZRBV1.5 | 100m | 2 |
| 10 | 电线 | ZRBV2.5 | 100m | 3 |
| 11 | KBG金属管 | φ20 | 10m | 12 |
| 12 | 接线盒 | 86h50 | 只 | 25 |
| 13 | 施工附材 |  | 批 | 1 |

| 机房PDS系统清单 |  |  |  |  | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口数据配线架 | 含模块 | 套 | 36 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 含耦合器 | 套 | 36 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 3 | 水平前式理线架, | 1U | 个 | 72 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 4 | 六类双绞线 | 非屏蔽 | 305米/箱 | 30 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 5 | 光纤尾纤 | LC,1m | 对 | 48 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 6 | 光纤跳线 | 1m | 对 | 24 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 7 | 数据跳线 | 2m 可根据后期实际配置 | 根 | 100 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 8 | 环境监控系统搬迁 | 久泰 | 套 | 1 | 因为需要变更IP地址及更换精密空调，系统软件需要重新许可并配置，因为安装复杂▲中标后需要提供厂家上门服务承诺函原件。 |
| 9 | 曙光存储DS600-G20扩容 | 要求独立包装原厂硬盘，非拆机件，非OEM 件，本次扩容硬盘规格为：2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘5块，开通扩容硬盘许可并且扩容硬盘信息须关联到对应历史设备的序列号以确保享受原厂维保服务，多路径软件 配置20台主机路径冗余和负载均衡许可，做一次存储设备固件升级。提供针对本次项目的原厂质保函，原厂安装，本次扩容硬盘要求五年原厂保修。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 搬迁的新大楼 | 信息点面板更换 | 个 | 300 | TCL、爱谱华顿、西蒙 |
| 11 | 搬迁的新大楼 | 网络线路改造 | 批 | 1 | 爱谱华顿、西蒙、一舟 |
| 12 | 设备搬迁及网络交割工程 | 原机房网络交割到新建机房，网络设备搬迁与调试开通；分二步，第一搬迁网络设备（拆、移、重新上架）及调试，需要三天；第二步搬迁存储和服务器，（拆、移、重新上架）及调试，需要三天。 | 项 | 1 |  |

特别说明：

1、本招标书技术指标中，凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标性能要求或质量保证要求，投标方必须对此回答并完全满足这些要求，必须实质性响应，不能有负偏离，否则视为废标。

2、所有设备均应按照要求、配置进行投标，若有偏离，只接受配置、性能更高的设备。▲所有关于性能指标和各种功能、接口、特性指标都以招标公告发布日前一天各厂商公开网站所公布的数据为准（如该项数据未提供则视作不满足），不接受任何形式的其他数据来源。所有设备指标必须以中文详细说明其配置、性能等情况，设备对工作环境的要求等。

3、投标商中标后承诺可以在预中标结果公示期结束前，提供防火墙、运维一体机投标型号的样机进行功能测试，完全满足才能进入合同签订流程，否则以废标处理，并保留追究投标人虚假应标的权利，同时，上报政府采购管理机构，由此造成的损失由中标单位承担。

4、为防止对采购文件的虚假响应，减少项目实施风险，在签订合同前对中标单位的技术方案，用户有权要求其在实际环境中进行测试，先验证其实际可行性，以确保技术方案完全符合采购文件要求，满足用户实际需求。

5、提供原厂资信技术证明要求：为保证设备的可靠性服务，预中标公示期5日内按照要求提供原厂商针对本项目产品的质保服务承诺函并加盖公章原件（复印件和传真件无效），不提供视为无效标。

6、▲ 本次采购为交钥匙工程，总价包干，本项目所需的设备、材料、线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入投标总价，供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

▲特别提醒：以上1－5点要求必须满足，投标人在资信及商务文件中必须作出响应及承诺，否则作无效标处理。

四、付款方式

合同签订后支付合同款的55%预付款，验收后支付合同款的40%工程款，合同款的5%作为质保金，验收后12个月无质量问题无息退还。

## 完工期：合同签订后15天内交货，40天内完成安装调试.

第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 5_%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（ ）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：见招标文件

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之  违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的，依法向玉环市自然资源和规划局提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

玉环市自然资源和规划局机房搬迁重建

项目编号： HQ-YHZFCG-2019-104

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(可视情选用附件5、附件6)；

3、响应产品技术规格资料（附件7）；

4、商务及技术响应表（附件8）

5、证书一览表（附件9）；

6、类似项目业绩一览表（附件10）

7、售后服务措施及承诺（附件11）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

附件2

磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市自然资源和规划局机房搬迁重建（HQ-YHZFCG-2019-104）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件10:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件15： 现场勘查记录表（本表一式两份）

| 项目名称 | 机房搬迁重建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |
| 联系人 | 陈永剑 |  |  |
| 电话 | 0576-81212780 |  |  |
| 业主参加人员 |  |  |  |
| 勘查地点 |  |  |  |
| 勘察单位 | 玉环市自然资源和规划局 |  |  |
| 勘察单位参加人员 |  |  |  |
| 勘查时间 | 2019年 月 日 |  |  |
| 勘查记录 | 内容书写不完可添加附件（附件格式自拟） |  |  |
| 业主单位（签章） |  | 勘查单位（签章） |  |