玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-135

采购项目：应急备用电源系统设备

采购人：玉环市公安局

杭州华旗招标代理有限公司

2019年12月30日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市公安局应急备用电源系统设备项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-135

二、磋商内容：

| 序号 | 标的内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急备用电源系统设备 | 1 | 套 | 包含：柴油发电机组、发电机辅助配套系统、动力配电系统 | 196万元 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取方式：获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index ；

2．获取（公告）时间：2019年12月30日至2020年1月7日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

4.报名时应提交的资料：

（1）、政府采购报名申请表（加盖公章）；

（2）、有效的工商营业执照营业执照（副本）复印件；

5.按采购公告要求资料装订成册，扫描发送至邮箱353594584@qq.com，并致电招标代理公司确认，联系人苏女士：0571-88107579

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2020年1月9日星期四下午14点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日14:00至14:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

七、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生   联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市公安局

联系人：丁先生       联系电话：0576-89917650

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：顾先生 0576-89917650。 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 磋商响应文件共5份（ 1份 正本 4份 副本），允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2020年1月9日14:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2020年1月9日14:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件（如有则提供）；

（5）2016年以来同类项目业绩（根据提供的合同或成交（成交）通知书复印件为准）；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费28000元，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

报价评分30分，技术、服务、资信综合评分 70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评定项目 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 投标人对招标人现有系统有深入理解，技术方案和实施方案系统需求符合性好，可行性和针对性强。优的得5-4分，良的得3.9-2分，一般的得1.9-0分。 | 5 |
| 2 | 柴油发动机技术性能 | 所投品牌国际知名度、产品原产地、品质档次、行业认可度、技术性能横向比较打分。优的得9-6分，良的得5.9-3分，一般的得2.9-0分。 | 9 |
| 3 | 发电机技术性能 | 所投品牌国际知名度、产品原产地、品质档次、行业认可度、技术性能横向比较打分。优的得5-4分，良的得3.9-2分，一般的得1.9-0分。 | 5 |
| 4 | 控制系统技术性能 | 所投品牌国际知名度、产品原产地、品质档次、行业认可度、技术性能横向比较打分。优的得2-1分，良的得0.9-0分。 | 2 |
| 5 | 整机组配套的兼容性及匹配一致性 | 所投机组配备的发动机、发电机、控制系统是否为同一集团厂商所生产以及各部件间的匹配性，进行综合评审。根据投标人提供的制造商官方证明（加盖制造商公章）作为判定依据，横向比较，综合评分。所投机组配备的发动机、发电机、控制系统是同一集团厂商所生产的为优，其他的酌情评分。优的得8-4分，良的得3.9-3分，一般的得2.9-0分。 | 8 |
| 6 | 电气系统技术性能 | 根据所投电气系统设备的品牌、品质档次、行业认可度、技术参数要求响应的完整性进行综合评分。优的得5-3分，良的得2.9-2分，一般的得1.9-0分。 | 5 |
| 7 | 发电机房配套设施 | 根据发电机房配套设施的建设方案（包括方案、效果图或图纸等）、材料选择等进行横向综合评分。优的得3-2分，良的得1.9-1分，一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 8 |  | 提供现场勘查表得1分，见附件15。 | 1 |
| 9 | 机组制造商权威部门认证资质 | 发电机组制造商具备三大质量体系认证（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）证书的得3分；在具备上述三大质量体系认证的同时具备抗震认证、机械安全认证、UL证书的，每提供1个得1分，最多得3分（投标时提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 | 6 |
| 10 | 机组制造商核心部件技术研发能力 | 发电机组制造商针对核心部件发动机、发电机、控制器等关键部件的技术研发能力进行综合评议；提供相关证明文件，由评委综合评分。优的得5-4分，良的得3.9-2分，一般的得1.9-0分。 | 5 |
| 11 | 机组的制造工艺完善性 | 发电机组制造商具备完善的生产制造工艺，机组的测试试验为150项以上的（含150项）为优；150-100项(含)为良；100项以下为一般；投标时供应商自行汇总并提供证明资料复印件加盖单位公章（包括测试试验项证明、能体现所投机组制造工艺的细节照片等）。优的得5-4分，良的得3.9-2分，一般的得1.9-0分。 | 5 |
| 12 | 发电机组制造商综合实力 | 由评委对发电机组制造商市场占有率、整机品牌知名度等综合实力根据提供制造商相关证明文件进行相对比较进行综合评审。(提供相关资料复印件并加盖投标单位公章) 优的得3-2分，良的得1.9-1分，一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 13 | 投标人实力 | 投标人具备ISO9001 质量管理体系认证证书，得1分。重约守信：连续3年以上（包括3年）被评为守合同重信用单位或具有企业资信等级AAA，得1分。 | 2 |
| 14 |  | 投标人2017年1月1日至今（合同签订时间为准）浙江省内≥800KW及以上的柴油发电机的类似项目供货业绩。每具备1个并提供相关资料的得0.5分，最高得3分，不具备的不得分。须提供中标通知书原件或合同原件备查，未提供的不得分。 | 3 |
| 15 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务方案；所投机组制造商授权的服务机构服务资历情况（以制造商年度授权证书为准）；投标人服务机构的仓库零件储备量、服务人员的资格（服务人员与服务机构的社保证明相对应，服务人员无资质或不在社保内的单位不予认可）；依据上述几项内容由评委进行横向比较打分。维修服务机构资历越长且能在满足招标售后服务要求，有充足零件储备、多名合格维修人员的为优；其余由评委酌情打分。优的得6-5分，良的得4.9-3分，一般的得2.9-0分。 | 6 |
| 16 |  | 根据投标人的售后优惠承诺条件进行横向综合评分，优的得2分，良的得1分，一般的不得分。 | 2 |

# 第四章 项目需求

一、采购内容及要求：

为保证玉环市公安局核心机房用电应急保障，保障公安网络通讯和各项公安业务正常运行而实施本项目。

- 1、货物名称：应急备用电源系统设备采购

- 2、货物数量：1套。

- ▲3、交货日期：合同签订后150天内交付。

- 4、付款条件和方式：

1）签订合同后货物到货实施完毕后一个月内验收，验收合格并经双方签证决算后支付应支付合同款的90%；剩余的应支付合同款的10%作为五年质保金。

2）五年质保金

a、项目验收合格后满二年，无质量与服务问题的，15个工作日内无息支付五年质保金的20%；

b、项目验收合格后满三年，无质量与服务问题的，15个工作日内无息支付五年质保金的20%；

c、项目验收合格后满四年，无质量与服务问题的，15个工作日内无息支付五年质保金的20%；

d、项目验收合格后满五年，无质量与服务问题的，15个工作日内无息支付五年质保金的40%。

- 5、总体要求

- 设备应提供中文操作界面；

- 供应商应根据本项目特点，在投标文件中提出相关设备的具体配置方案。供应商所提供的技术指标不应低于“详细技术指标要求”中的各项指标与要求；

- 给出本招标文件的相关技术要求，供应商在投标文件中应逐条答复、具体说明；

- “供货要求”中加▲号指标项为必须满足的指标项，否则将导致投标被否决；

- 供应商须配合提供测试用机并配合用户方进行系统功能性、性能及兼容性测试，如发现与招标要求不符或无法满足系统要求，用户方有权拒绝供应商；

- 本项目所采购的产品应由供应商负责提供原厂的前期设计和规划工作，并负责设备运输、拆卸，负责设备及安装调试测试服务，负责用户培训，满足项目采购单位的技术要求，到货验收地点为采购单位指定地点；

- 详细描述满足招标文件要求的产品的各项指标及其单价，否则视为免费提供；认为要额外增加的特殊端口、模块或功能，必须详细加以说明，否则，将视为免费提供；

- 在项目保修期内，供应商须按采购单位要求，准备应急预案、重要备件，安排重要技术工程师，为采购单位提供保驾服务；

- 要求供应商保证产品是符合中华人民共和国相关法律法规许可销售和使用的产品，在投标书中必须提供详细的配置表，并有中文注释；

- ▲供应商应提供不少于5年7×24小时服务。

- 故障响应时间应在30分钟以内，如果电话指导不能解决问题，需要4个小时赶到现场。

- 项目整体以最终完整功能验收为准，供应商在项目实施过程中，人工费、差旅费、实施集成费、运输搬运费、培训费由供应商自行承担。

- 6、采购汇总

| 序号 | 项目名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急备用电源系统设备 | 包含：柴油发电机组、发电机辅助配套系统、动力配电系统 | 1 | 项 |

| 设备采购详细清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 标准室内机组 | 常用功率≧800KW，具体参数见7.2发电机组技术参数 | 台 | 1 | 见7.2发电机组技术参数 |
| 2 | 5年质保售后费用 | 含每季提供一次常规巡检，包含所有相关维修备品、备件以及消耗（除燃油以外）材料。 | 项 | 1 | 原厂授权 |
| 二、进、排风消音系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 进风消音箱 | ≧1.0mm厚铁皮；含内部的消音降噪器件 | 套 | 1 | 配套定制 |
| 2 | 进风百叶 | 百叶窗条厚1mm，百叶窗有效通风系数≧0.5 | 项 | 1 | 配套定制 |
| 3 | 排风消音箱 | ≧1.0mm厚铁皮；包含内部的消音降噪器件 | 套 | 1 | 配套定制 |
| 4 | 排风百叶 | 百叶窗条厚1mm，百叶窗有效通风系数≧0.5 | 项 | 1 | 配套定制 |
| 三、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 排风软连 | 1.0mm厚钢板+50x5角铁+软接+油漆(现场制作) | 套 | 1 | 配套定制 |
| 2 | 排烟消音器 | 25分贝 | 套 | 1 | 配套定制 |
| 3 | 排烟烟管 | 无缝钢管DN300/219，含安装附件 | 米 | 按实际 | 配套定制 |
| 四、燃油系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 日用油箱 | ≧1m³，含液位显示（磁翻板），非底座型 | 个 | 1 | 定制 |
| 2 | 燃油管路 | DN25无缝钢管及配套管件 | 项 | 1 | 定制 |
| 五、电气系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 机组出线柜（发电机机房内） | 柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：柴发1600A/3P 断路器1套，相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品。发电机组应做好接地防护措施。 | 台 | 1 | 施耐德、伊顿、GE |
| 2 | 负载输出总柜 | 柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：两台柴发1600A/4P 手动转换开关1套，4路630A/3P及2路400A/3P备用输出开关，相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品。 | 套 | 1 | 施耐德、伊顿、GE |
| 3 | 输出分配柜 | 柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：2路信息数据机房UPS用630A/3P双电源自动切换开关；相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品；包含相关铺设管路、铜鼻子、绝缘及其他辅助材料。 | 台 | 1 | 施耐德、伊顿、GE |
| 4 | 电力电缆1 | 发电机间与低压配电室的连接电缆，包括双电源切换柜内控制线，国标铜芯YJV 3*240mm2+1*120mm2，三相四线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。（具体数量前往采购人处自行核算） | 批 | 1 | 中策、远东、球冠 |
| 5 | 电力电缆2 | 10楼机房1#、2#UPS系统供电转换电缆（发电机切换柜至低压配电柜），共4组，国标铜芯YJV4*95mm2+1*50mm2，三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。（具体数量前往采购人处自行核算） | 批 | 1 | 中策、远东、球冠 |
| 6 | 电力电缆3 | 运营商机房120KVA UPS系统供电转换连接电缆（发电机切换柜至低压配电柜），共2组，国标铜芯YJV4*95mm2+1*50mm2,三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。（具体数量前往采购人处自行核算） | 批 | 1 | 中策、远东、球冠 |
| 7 | 电力电缆4 | 原370KW发电机配电柜到负载输出总柜供电转换连接电缆共2组，国标铜芯YJV4*150mm2+1*95mm2,三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。（具体数量前往采购人处自行核算） | 批 | 1 | 中策、远东、球冠 |
| 8 | 机柜配电改造 | 10楼数据中心机房服务器机柜PDU配电改造，使每组PDU具备A、B组UPS冗余供电能力，共42个柜体。电缆采用国标铜芯YJV3*6mm2；其它材料利旧。（具体数量前往采购人处自行核算） | 项 | 1 | 中策、远东、球冠 |
| 9 | 电缆管道及手井 | 根据市政建设标准实施，电缆管道采用优质电缆管道，确保不破坏影响原有管井使用，应尽量减少对原有环境的破坏并作好修复工作。（具体数量前往采购人处自行核算） | 项 | 1 | 定制 |
| 六、发电机房配套设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 发电机房配套设施设计 | 对发电机房配套设施进行专业设计 | 项 | 1 | 定制 |
| 2 | 发电机组基础座 | ≥500mm厚度混凝土浇筑（内铺≥18+12#螺纹钢），面积≥35M2，适应实际需求。 | 项 | 1 | 定制 |
| 3 | 机组降噪、防护设施 | 机房面积≥40M2（需适应发电机组实施和现场环境条件），控制噪音≦85dB,采用砖块及混凝土悬浇筑成，墙面厚度≥250mm、高度≥3500mm，楼板面厚度≥120mm，防水、隔热等防护处理，外立面喷塑处理（颜色与局大楼墙面一致），并与周边环境相适应。机房顶部及立面墙面需安装吸音设施，采用60~100kg/m3优质矿物棉、优质铝合金穿孔板。包含机房基础建设、基础防沉降处理、机房内照明设备等附属设施。 | 项 | 1 | 定制 |
| 4 | 甲级钢质防火门 | ≥2mm厚钢板、防火300℃~350℃、降噪；油机房和日用油箱间出入口各1樘，尺寸适应机房使用和维护。 | 樘 | 2 | 国产 |

说明：

▲（1）招标文件提供的设备清单仅为本项目所需基本清单，投标人应根据自身产品特点和施工要求，派员进行实地勘察，以确保系统设计合理、运行可靠、维护方便及准确的设备配置。本次采购为交钥匙工程，总价包干，本项目所需的设备、材料、线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入投标总价，中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。同时中标方需对项目建设的安全责任问题及第三方责任赔偿负责，投标的报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，其应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、旧设备拆移、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、绿化和道路复原费用、安全文明施工设施费用、维修维护服务、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。为保证项目建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

（2）投标人可于1月6日至1月7日期间的8:30-17:00前赴采购人处进行实地勘察（其他时间恕不接待，每个投标人勘察参与人员不超过3人），接洽时请附带投人人员证明文件，联系人：丁先生，13456434094；刘先生，17895732541。

- 详细技术指标要求

## 7.1总要求

▲投标机组技术上符合GB/T-2820（ISO8528）、具有泰尔认证CNAS国家法律效力标志，并提供投标机组的第三方检验报告。本项目涉及发电机房配套设施和配电系统，投标人应自行前往采购人处进行实地勘查，充分理解业主实际需求，投标时需提供CAD图和效果图。本项目实施后应能实现对公安局10楼核心机房UPS、精密空调和10楼运营商机房 UPS的应急电源保障，应能支持负载输出总柜中每路负载单独市电断电检测并自动启动发电机供电；同时实现将公安局原370KW发电机作为冷备使用。项目实施前应制定详细的工程实施计划，确保公安局大楼原有供电系统安全和人员安全，电力施工人员应具备相应电力施工资质并报采购人备案，因施工不当导致设备损坏或人员伤亡的由供应商全权承担。

## 7.2发电机组技术参数

▲所提供产品选用的柴油发动机、交流发电机须为同一集团厂商所生产或符合参考品牌要求；

发动机推荐参考品牌：科勒、康明斯、MTU、卡特彼勒等同档次及以上产品；

发电机推荐参考品牌：科勒、康明斯斯坦福、利莱森马、卡特彼勒等同档次及以上产品；

控制系统推荐参考品牌：科勒电力、康明斯电力、卡特彼勒等同档次及以上产品；

欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

具体参数如下：

### 7.2.1 柴油发电机组

| 发电机组技术要求： |  |
| --- | --- |
| ▲常用功率 kw | ≥800 |
| 备用功率 kw | 投标人填写 |
| 发动机功率 kw | 投标人填写 |
| 缸的排列方式 | 投标人填写 |
| 缸数 | 投标人填写 |
| 缸径×冲程 毫米 | 投标人填写 |
| 吸气方式 | 增压、中冷 |
| 最大功率\转速（KW/RPM） | 投标人填写 |
| 空气压缩比 | 投标人填写 |
| 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 水箱设计温度为40℃，▲铜质散热片。品牌：朗宏、倍沃德或与发动机同品牌。 |
| ▲发电机励磁方式 | 永磁、无刷、单轴承、盘片式联轴器 |
| 发电机额定功率/容量 | 1000KVA/800KW |
| 功率因数： | 0.8滞后 |
| 整机效率%： | 投标人填写 |
| 相数及线制 | 三相四线/Y型绕型 |
| 电压稳态调整率 | ≤±1% |
| 电压瞬态调整率 | +20～－10% |
| 电压稳定时间 | ≤1S |
| 电压波动率 | ≤±0.5% |
| 频率稳定时间 | ≤3S |
| 频率波动率 | ≤±0.5% |
| 输出线电压波形畸变率 | ±5 |
| 三相不对称负载下的线电压偏差 | ±5 |
| ▲发电机绝缘等级 | H |
| ▲发电防护缘等级 | IP23 |
| 系统电压（伏） | 24 |
| ▲燃油消耗：满载常用 升/小时 | ≤228 |
| 启动电瓶容量（Ah） | 须配备一套具有足够的安培一小时容量和放电率，直流发动机起动用24 伏电池组，安装在邻近发动机底座处，单节电池≥200AH/12V，4节，品牌：统一、风帆、骆驼。电池组须符合国标或等同IEC623。起动电池和充电器须在12 秒内提供起动，如起动失败须能在失败后5 秒，再提供起动，须能提供连续六次的起动，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。电池须放置在耐腐蚀柜内；电池充电器是恒电压型 |
| 全自动市电浮充 | 用市电对电瓶进行充电 |
| 启动方式 | 直流电起动系统；发电机组须配备一台发动机起动电动机，由 24 伏直流运转，能手动或自动起动，并附切断开关；发动机起动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免起动时过载。 |
| 转速调节方式 | 电子调速 |
| 排气系统 | 投标人填写 |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 过滤系统 | 燃料水油杂质分离器 |
| 润滑油容量 升 | 投标人填写 |
| 冷却液容量（发动机） 升 | 投标人填写 |
| 冷却液容量（水箱） 升 | 投标人填写 |
| 最大排气背压 千帕 | 投标人填写 |
| 最小冷却通风量 立方米/秒 | ≥16.5 |
| 燃烧空气量 立方米/秒 | 1.21 |
| 净最小进风面积 平方米 | ≥4.5 |
| 净最小排风面积 平方米 | ≥3.5 |
| 发电机组减震系统 | 采用防油型减震垫。 |
| 消防型专用室外加油口 | 从室外绿化带连接到油箱 |
| 控制器 | ▲1、控制器技术要求：数字化集成式控制系统。必须提供控制系统制造商官方证明文件。 2、控制和调节装置的放置位置 1）所有供操作用的控制器须集中装在随时可供使用，伸手可及的合理位置。 2）调节用的装置必须分开放置，以防止未经许可，擅自调正。 3、发动机状态指示，发动机须具备以下最低限度的状态指示：油压、发动机温度、运行时数、转速表 4、发动机保护，发动机须配备下列最低限度的保护和控制装置，以便发生下列情况时尽早发出警告信号和／或停机：润滑油压过低、发动机冷却剂温度过高、发动机超速。 5、发动机速度控制和速度调节 1）速度控制：须配备电子速度传感速控器；速控器须传感发动机的实际转速；速度控制须按BS5514:第四部分I型，A1级之规定。 2）速度调节：速度须预先调正好，以保证在满载时的额定频率；在各种负载情况下，须有手动调节速度的装置可在±5%的范围内进行调速。 6、电压调整和调节 1）电压调整：配备一套自动电压调整系统，以使发电机之端电压由空载到满载稳定状态下保持于±2.5%额定值以内。 2）电压调节：提供一套输出电压调节装置以便于将输出电压调节至设计参数范围内之任何水平上。 7、控制屏发电机组控制屏应与发电机组一体。控制屏应由能承受机械，电气，震动，电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响；配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果；当有电气装置装在面板或门上，须采取措施如以一条适当截面的接地线以保证接地保护电路的连续性；为面板或门上的电气装置和测量仪表布线时，必须做到当面板或门移动时不会引起机械性的损伤；不需每天使用的调节装置应布置在控制屏内以达到安全运行。 8、控制屏应包括，但不局限于，以下项目： 1）液晶显示界面：功率显示、频率显示、功率因数显示、运行小时计、发电机之输出电压显示、发电机之输出电流显示、电池电压显示、直流电流表（用以监视充电电流）、不可复归的计数器以记录起动次数、不可复归的计数器以记录起动失败次数。 2）按钮：发动机起动按钮、发动机停止按钮、系统复位按钮 3）控制屏监控信号：所有监控信号，但不包括油位及油泵等参数，须透过相应的控制微处理机，利用带有的通信接口与BAS系统交接。 9、机组保护功能：发动机超速停机、发动机起动失败、低油位、润滑油压力偏低、润滑油压力偏高、电池系统故障、手动－自动控制开关。 |

### 7.2.2 进、排风消音系统

| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进风消音箱 | ≧1.0mm厚铁皮；含内部的消音降噪器件 |
| 2 | 进风百叶 | 百叶窗条厚1mm，百叶窗有效通风系数≧0.5 |
| 3 | 排风消音箱 | ≧1.0mm厚铁皮；包含内部的消音降噪器件 |
| 4 | 排风百叶 | 百叶窗条厚1mm，百叶窗有效通风系数≧0.5 |

### 7.2.3 排烟系统

| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排风软连 | 1.0mm厚钢板+50x5角铁+软接+油漆(现场制作) |
| 2 | 排烟消音器 | 25分贝 |
| 3 | 排烟烟管 | 无缝钢管DN300/219，含安装附件 |

### 7.2.4 燃油系统

| 序号 | 型号/名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日用油箱 | ≧1m³，含液位显示（磁翻板），非底座型 |
| 2 | 燃油管路 | DN25无缝钢管及配套管件 |
| 3 | 消防型专用室外加油口 | 从室外绿化带连接到油箱 |

## 7.3 电气系统

1）机组出线柜（发电机机房内）：柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：柴发1600A/3P断路器1套，相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品。发电机组应做好接地防护措施。

2）负载输出总柜：柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：两台柴发1600A/4P 手动转换开关1套，4路630A/3P及2路400A/3P备用输出开关，相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品。

3）输出分配柜：柜体按照国标标准，具备3C认证，根据实际需要定制；内部包含：2路核心机房UPS用630A/3P双电源自动切换开关；相关配套仪表及运行状态指示灯；开关器件采用施耐德、ABB、西门子等同档次品牌产品；包含相关铺设管路、铜鼻子、绝缘及其他辅助材料。

4）电力电缆1：发电机间与低压配电室的连接电缆，包括双电源切换柜内控制线，国标铜芯YJV 3*240mm2+1*120mm2，三相四线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。

5）电力电缆2：10楼机房1#、2#UPS系统供电转换电缆（发电机切换柜至低压配电柜），共4组，国标铜芯YJV4*95mm2+1*50mm2，三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。

6）电力电缆3：运营商机房120KVA UPS系统供电转换连接电缆（发电机切换柜至低压配电柜），共2组，国标铜芯YJV4*95mm2+1*50mm2,三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。

7）电力电缆4	：原370KW发电机配电柜到负载输出总柜供电转换连接电缆共2组，国标铜芯YJV4*150mm2+1*95mm2,三相五线制、配套电缆头制作安装。包含电缆穿线、穿管及电缆铜鼻子、绝缘材料等相关辅助材料；包含接驳及辅助施工。

8）机柜配电改造：10楼数据中心机房服务器机柜PDU配电改造，使每组PDU具备A、B组UPS冗余供电能力，共42个柜体。电缆采用国标铜芯YJV3*6mm2，实际数量应满足实际需求；其它材料利旧。施工前需制定详细的施工方案，施工过程中需确保原在架设备的稳定运行。

9）电缆管道及手井：根据市政建设标准实施，电缆管道采用优质电缆管道，确保不破坏影响原有管井使用，应尽量减少对原有环境的破坏并作好修复工作。

## 7.4 发电机房配套设施

1）发电机组基础座：≥500mm厚度混凝土浇筑（内铺≥18+12#螺纹钢），面积≥35M2，适应实际需求。

2）机组降噪、防护设施：机房面积≥40M2（需适应发电机组实施和现场环境条件），控制噪音≦85dB,采用砖块及混凝土悬浇筑成，墙面厚度≥250mm、高度≥3200mm，楼板面厚度≥120mm，防水、隔热等防护处理，外立面喷塑处理（颜色与局大楼墙面一致），并与周边环境相适应。机房顶部及立面墙面需安装吸音设施，采用60~100kg/m3优质矿物棉、优质铝合金穿孔板。包含机房基础建设、基础防沉降处理、机房内照明设备等附属设施。

3）甲级钢质防火门：≥2mm厚钢板、防火300℃~350℃、降噪；油机房和日用油箱间出入口各1樘，尺寸适应机房使用和维护。

## ▲7.5 技术服务要求：

  - 要求供应商具备应急电源改造建设实施与发电机组安装施工经验，并提供案例说明；

  - 所有设备的操作界面、操作系统、软件、文档、手册等均要求有完整的中、英文版；

  - 针对采购单位要求，供应商需对用户方提供关于发电机组的以下支持工作：

1)	供应商需对承制方和最终用户提发电机组等相关培训；

2)	培训主讲人需具有3年以上发电机设备实施经验，并具有3年以上发电机组等相关技术的培训经验,具有厂商专家级认证资格；

3)	培训时间、地点由采购单位指定，培训课程由供应商提供；

4)	培训材料需包含发动机、发电机、设备安装维护操作等。

5)	供应商需在投标方案中明确队伍组成并保证一年内队伍稳定，对工作中的技术问题及时作出解答。

  - 设备到达用户现场后24小时内厂商派人去进行安装调试工作；

  - 提供不少于5年7×24小时的服务，提供机组制造商原厂盖章的保修服务承诺函和机组制造商原厂盖章授权书。项目售后服务阶段，故障响应时间应在30分钟以内，并提供有效的解决措施，电话解决不了的问题，需4个小时赴现场解决问题。

- 基本要求

## 8.1 工程实施计划

- 供应商接受采购单位的统一管理；

- 在工程实施前期，需提供机组详细指标给采购单位，便于设计发电机房结构、建筑和水电相关专业图纸；

- 在工程实施过程中，项目组成员未经采购单位允许不得擅自变动；

- 在维护保修过程中，项目负责人未经采购单位允许不得擅自变动；

- 供应商应在技术建议书中提交详细的工程组织及实施计划；并且提交从合同签订之日起的周工作进度安排，直至项目完成验收；

- 供应商根据以上工程要求列出详细的工程实施计划表。

## 8.2  安装和调试

- 供应商负责本项目所涉及的软、硬件设备的安装、调试工作；

- 供应商负责提供工程施工设计和相关安装所需的资料，并负责指导采购单位人员掌握和使用这些技术资料；

- 供应商应提供下列各种详细资料：

- 各种设备外型尺寸、重量、面板布置方式；

- 所需电源种类、功耗、电压、地线要求；

- 发电机房的荷重、环境要求；

- 设备安装方式和抗震措施。

- 安装调测时使用的工具、设备由供应商提供。供应商和采购单位双方应协商制定详细工程进度表，供应商负责按详细工程进度表进行施工；

- 设备调试由供应商负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，供应商有责任对采购单位的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由供应商签字后交给采购单位接收。由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商更换或进行修复。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，供应商应提供测试条件，方法和过程的草案，合同谈判以后，最终测试文件由供应商和采购单位双方共同拟定。

- 安装实施人员应具备相应的资质，并做好相关安全防护措施。

## 8.3 设备验收

- 供应商负责将设备运送至指定地点后，采购单位将与供应商共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，采购单位有权要求供应商立即补发和负责更换，验收合格后采购单位出具验收单；

- 供应商应该对系统的测试提供详细的测试方案及测试文档，最后由双方共同确定可以实际指导测试的方案。供应商应配合采购单位组织的验收人员对所提供的安装在采购单位处的发电机设备进行测试，并向采购单位提供系统测试结果和测试报告。供应商的测试应采用双方共同认可的测试手段和预先制订的测试方法及测试范围，所有在测试中发现的问题均由供应商负责解决；

- 供应商应配合系统采购单位完成发电机组测试工作，并出具测试报告；

- 测试完成后，采购单位根据系统试运行的情况做出综合评价，待确认所有测试项目合格、系统运行稳定后进行系统最终验收；

- 供应商配合完成工程初步验收和竣工验收。

## ▲8.4 服务与保修期要求

本项目所要求全部设备提供不少于5年的质保（自验收合格之日起算），如果系统发生故障，供应商必要时须赴现场调查故障原因，修复或更换整个或部分有缺陷的设备，直至满足设备验收指标和性能的要求。

- 质保期内本次采购的货物（包括设备与材料）出现非人为因素破坏造成的损坏、故障，均由供应商负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。五年质保期服务费用包含在总价中，供应商注意报价风险。

质保期内设备需维修与更换的，当系统出现一般性故障，接到维修通知后，将在30分钟内响应，并在4小时内赶到现场维修，24小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也要采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。若系统出现部分瘫痪等类似的重大事故，应保证在接到维修通知后30分钟做出响应，并在4小时内赶到现场维修。维护结束恢复正常后须由业主书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。未履行的每次扣质保金1000元。特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。故障持续未解决的，按1000元/天扣除质保金。设备拆除返修的，必须提供备件，确保系统正常持续工作，未履行的每次扣质保金5000元。中标供应商必须免费负责与后续项目的衔接。

- 质保期满后，若原有配件已不销售，中标供应商应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备、配件价格），使系统正常稳定工作。质保期满后投标供应商必须提供质保期备品备件，价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明质保期后的服务承诺。

- 质保期内每季提供一次常规巡检，包含所有相关维修备品、备件以及消耗（除燃油以外）材料,价格包含在招标价中。

- 项目管理要求

## 9.1 项目实施方式及策略

- 供应商要详细介绍本次项目所采用的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围，并描述所选用的方式所带来的好处；

- 供应商应与项目采购单位密切配合，按照项目总体设计要求实施项目。

## 9.2项目风险分析及控制

供应商应对项目的风险要有详细的分析，无论是环境因素、人力因素还是物质因素的原因，都应有先期预见性，要有可靠的控制手段加以防范，将风险所造成的影响降到最低点。

## 9.3 项目实施计划

项目实施计划对整个工程进行阶段划分，供应商应说明每个阶段的任务、工作过程、方法，明确各阶段的职责划分、工作内容和形式、进度时间限制。

## 9.4 项目实施控制

- 每个工作过程应对照计划执行、检查监督，阶段结束前必需按照预定的计划对阶段成果进行审核，才能转入下一个阶段；

- 供应商在技术建议书中提供具体工程实施方案，对施工组织和工期安排等事宜做出切实可行的建议；

- 供应商应有专职人员负责规范的落实，负责选择或开发项目管理所需的各种工具并跟踪检查项目进度的落实；

- 提供符合工程建设要求的档案以及工程手续;

- 采取有效版本控制措施，管理各阶段技术文件，包括：实施方案，测试说明，测试报告，验收报告，技术说明书，安装操作维护手册等，所有技术文件都应提交中英文版本.

## 9.5 项目实施人员的结构

供应商应详细列出项目实施队伍的组织结构、人员的配备、岗位的设置、管理的职能、权力、责任和义务。

- 10、服务与培训要求

## 10.1 服务

供应商负责所承担项目不少于5年国内设备保修及升级服务。供应商对用户提供售后服务年限扩展的承诺为重要评判依据。

供应商组织长期从事大型的项目实施人员，建立稳定的技术支持团队，提供7×24小时。投标供应商必须提供24小时售后服务电话，售后服务电话有变更的应提前通知。

## 10.2 培训

供应商必须提供培训业务，所有培训实施计划应该包括所投产品工程师培训、用户培训等。

## 10.3 培训要求

供应商应保证提供最有经验的教员（主要培训教员应至少具有三年的同等内容的教学经验），使采购单位相关人员在培训后能够独立地对设备进行管理、使用、维护，而不需供应商的人员在场指导。培训地点由项目总体指定。

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

供应商须在中标后的15天内将培训计划和教材提交采购单位审核，采购单位有权对供应商提出的培训方案、培训计划和教材进行选择和调整。

对于培训相关合同中确定的培训地点、时间等项目，如果供应商提出变更，应提出书面通知，并承担变更中发生的全部费用。

除培训计划外，在设备运行期间若采购单位有培训要求，供应商应根据实际情况而协助采购单位完成相关培训。

- 11、交货地点和交货日期

供应商应提供详细的设备供货清单给采购单位，经采购单位确定后，将在采购单位指定地点进行统一开箱、调试、配置，调试完成后进行安装和实施部署。

▲交货日期：合同签订后150天内交货。

- 12、项目实施地点： 玉环市公安局

注：招标文件中标注星号（“*或▲”）的条款为关键条款，关键条款有任何负偏离将导致其投标被否决。

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《成交合同》要求的内容相一致。

甲方：采购人

乙方：本次采购的成交供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

乙方负责2019年 月  日前完成成交货物供货，2019年 月  日前调试、验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，均保证在  个日历天内派人送货至甲方指定地点。

第七条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装指导、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

甲方组织专家组对本项目进行验收（验收标准按采购文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。验收在到货后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务按照招标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

见招标文件；

第十条：货款的支付

按招标文件规定▲▲▲

第十一条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十二条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十四条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在采购机构收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

3、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效，一式六份，需方三份，供方三份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、成交通知书

采 购 人：（签章）　　　　　　            乙方：（签章）

全权代表：　　　　　                     全权代表：

签约地点：                               签约地点：

签约时间：                               签约时间：

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

应急备用电源系统设备项目

项目编号：HQ-YHZFCG-2019-135

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的应急备用电源系统设备项目（HQ-YHZFCG-2019-135）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的应急备用电源系统设备项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 交付时间 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9：类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10：售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 应急备用电源系统设备 | 大写： 小写： |  |

填报要求：

1.总报价是包括正常作业所需的所有员工工资、员工福利、及用工费用、材料、设备、配件、备件、损耗、包装、运输、维修、税费、利润以及完成合同条件等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

- 附件13   设备零件、易损件、备品备件报价表（如有则提供）

| 序 号 | 名 称 | 产地/厂家 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

- 注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件14

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件15：       现场勘查记录表（本表一式两份）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 玉环市公安局 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 业主参加人员 |  |  |  |
| 勘查地点 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 勘察单位参加人员 |  |  |  |
| 勘查时间 | 2019年 月 日 |  |  |
| 勘查记录 | 内容书写不完可添加附件（附件格式自拟） |  |  |
| 业主单位（签章） |  | 勘查单位（签章） |  |