玉环市政府采购招标文件

项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

采购项目：玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目

采 购 人：玉环市楚门镇人民政府

浙江财信工程咨询有限公司

二O二O年五月

目     录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定 ，经玉环市政府采购计划书[2020]477号确认书批准，受采购人玉环市楚门镇人民政府委托，现就玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

- 招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目 | 1000KW柴油发电机机组（含设备、安装、售后等）。（具体要求详见采购招标文件第四章公开招标需求） | 1 | 套 | 98.2 |  |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间及方式：

1、获取（公告）时间：公告发布时间 至 投标截止时间。

2、获取方式：

（1）尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

（2）供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

（3）采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

（4）采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

投标截止时间：2020年05月27日下午14:30:00；

开标时间：2020年05月27日下午14:30:00；

开标时间后30分钟内（2020年05月27日下午15:00:00），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件；

开标地点：玉环市公共资源交易中心。

- 七、投标保证金：本项目投标保证金为零。

- 八、在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对投标人资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

- 1、本项目实行电子投标，投标人应通过“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn）实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前办理申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上“电子加密投标文件”解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标文件截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密投标文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构，联系人、联系地址及电话见下方。“备份电子加密投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了“备份电子加密投标文件”的，以“备份电子加密投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子加密投标文件”自动失效。投标人仅递交“备份电子加密投标文件”的，投标无效。

九、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

十、相关注意事项：

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自下载采购文件之日（获取公告期限届满之后下载采购文件的，以获取公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

十一、联系方式：

（一）采购代理机构名称：浙江财信工程咨询有限公司

联系人：应美琴、张仙花

联系电话：0576-87217575、13967677682

邮箱：183020914@qq.com

地点：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室

（二）采购人名称：玉环市楚门镇人民政府

联系人：张先生

联系电话：0576-87460033

地点：玉环市楚门直塘路112号

（三）同级政府采购监督管理部门名称：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185

传真：0576-87250185

地址：玉环市玉城街道广陵路130号

第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格证明文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：电子投标文件形式 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份电子加密投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储数据电文形式的电子文件（备份电子加密投标文件），其他方式编制的备份电子加密投标文件视为无效备份电子加密投标文件。 5、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本项目招标文件要求提交。（2）“备份电子加密投标文件”：一份。 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”。 （2）“备份电子加密投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后， 投标人可递交“备份电子加密投标文件”的，应在投标文件截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密投标文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构，联系人、联系地址及电话见招标公告。 b.“备份电子加密投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达的“备份电子加密投标文件”将不予接受。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子加密投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子加密投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份电子加密投标文件”的，以“备份电子加密投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子加密投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。 |
| 4 | 投标文件留档备案 | 中标供应商需在中标确认后7个工作日内，邮寄5套纸质投标文件（与“电子加密投标文件”保持一致）至招标代理机构（浙江财信工程咨询有限公司：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室张仙花收，电话0576-87217575、13967677682 ）。 |
| 5 | 投标有效期 | 90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2020年05月27日下午14:30:00 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年05月27日下午14:30:00 地点：玉环市公共资源交易中心 |
| 8 | 投标保证金 | 零元。 |
| 9 | 履约保证金 | 投标人在签订合同前须交纳本项目合同金额的5%作为履约保证金（现金形式） |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、电子投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人网上报名下载招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件（特别提示：如在投标时有要求提供证书、证明文件及相关材料的资料均须将原件扫描放入电子投标文件中）。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

- 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

- 提供采购公告中符合投标人特定条件的有效资质证书（投标人特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描放入电子投标文件中。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）2018年1月1日以来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同原件扫描件）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

（8）评标办法中的评分内容章节描述及需要提供的其他材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描放入电子投标文件中。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任、招标代理费等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单均须填写，投标报价单不得为空和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位电子章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）电子投标文件的制作及递交要求

1、电子投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客服端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密电子投标文件。

（2）投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客服端”编制电子投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，本文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章（电子签章）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（电子签章）。

（4）电子投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（5）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（6）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（7）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、电子投标文件的递交要求

（1）投标文件的上传、递交：见《前附表》。

（2）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（3）电子投标文件的补充、修改或撤回

投标人应当在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回“电子加密投标文件”。投标截止时间后递交的“电子加密投标文件”，“政府采购云平台”将予以拒收；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改“电子加密投标文件”。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份电子加密投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（5）投标截止期

投标人应按前附表中规定的时间、地点将电子投标文件递交给采购人，采购人或采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子投标文件；

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起90天电子投标文件应保持有效。有效期不足的电子投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长电子投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的电子投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标形式

- 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

- 1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

- 2.采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- （三）开标流程（两阶段）

- 1.开标第一阶段

- （1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的或解密失败，如已按规定递交了“备份电子加密投标文件”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，以完成开标，“电子加密投标文件”自动失效。

- （2）进入资格审查。

- （3）资格审查结束后投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

- （4）第一阶段开标结束。

- 2.开标第二阶段

- （1）符合性审查、资信技术评审结束后，公布符合性审查、资信技术评审无效投标人名称及理由；公布经资信技术评审后有效投标人的名单，同时公布其资信技术得分情况。

- （2）开启符合性审查、资信技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- （3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 特别说明：开标细则按政采云电子评标流程进行。如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以在线形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的电子投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

- 5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的形式提交，并加盖公章（电子签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标，并加盖公章（电子签章）。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

7、电子投标文件提供虚假材料的。

8、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

10、商务条款不响应。

11、“电子加密投标文件”未按时解密，又未提供“备份电子加密投标文件”的。

12、投标人仅提交“备份电子加密投标文件”的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标投标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人电子投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过政采云网站提交至同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

八、招标代理服务费

本项目招标代理服务费由中标供应商向招标代理机构支付。结算时间：中标供应商在领取中标通知书前须支付招标代理服务费人民币14000元整，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：浙江财信工程咨询有限公司玉环分公司

开户帐号：201000164114689

- 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的电子投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分，评委打分保留1位小数点。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求理解与分析 | 3分 | 根据投标人对项目现状及需求的理解情况，进行综合打分（0-3分） |  |
| 2 | 所投产品设备的性能及技术指标 | 27分 | 1、满足且多数性能及技术指标明显优于招标需求的，得27分； 2、性能及技术指标与招标需求基本一致的，得25分； 3、性能及技术指标低于招标需求的，非实质性偏离，“招标需求”中未标注“▲”的条款的，经由评标委员会集体评议确定后，每一项减2分。（此项扣完为止）。有不满足“▲”的为无效投标。 | 根据柴油机、发电机、各控制系统、附属配件的品牌、性能、整体性、兼容性、参数与招标指标的符合性等综合因素，由评委酌情打分。 |
| 3 | 产品质量保证能力 | 3分 | 根据质量保证措施的可行性、合理性、可靠性以及主要原材料、外协件来源、质量检测控制手段等合理有效性，进行综合打分（0-3分） |  |
| 4 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 5分 | 根据方案和措施的科学有效性，进行综合打分（0-5分） |  |
| 5 | 质保期 | 2分 | 质保期要求不少于1年，每增加半年，加1分，最高得2分；未增加不得分。（0-2分） |  |
| 6 | 企业综合实力 | 4分 | 根据各供应商的人员配置、生产配套设备、企业信誉、知名度、市场形象、用户反馈等情况横向比较，进行综合打分（0-4分） |  |
| 7 | 项目实施的能力 | 5分 | 1、投标人项目负责人为机电工程二级及以上建造师或机电专业中级及以上职称得1分；提供证书原件扫描件，未提供不得分。 2、投标人具有安全生产许可证得2分；提供证书原件扫描件，未提供不得分。 3、根据项目实施的技术力量和人力资源安排（2分）：投标人技术力量和人力资源安排充足得2分，技术力量欠缺扣0.5-1.0分，人力资源安排不足扣分1.1-1.5。缺项不得分。 |  |
| 8 | 诚信分 | 2分 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（投标人自行在投标声明书中承诺，如有不良记录有虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |  |
| 9 | 发电机组制造商获得产品发明专利情况 | 3分 | 发电机组制造商获得专利证书数量（3分）：每一个得1分，最高3分。提供证书原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 10 | 企业荣誉 | 2分 | 机组制造商CE认证得1分，由省级评估机构颁发的AAA信用等级证书得1分。提供证书原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 11 | 权威认证 | 2分 | 1、制造商具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、制造商具有ISO14001环境保护体系认证得1分。 提供证书原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 12 | 项目业绩 | 5分 | 投标人2018年1月1日以来承接过的项目业绩（≥800KW发电机项目）：每提供一份合同得1分，最高得5分；无则0分。提供合同原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 13 | 售后服务方案 | 5分 | - 评标委员会根据投标人详细的售后服务方案（如：质保期内的服务计划响应时间、质保期外的收费标准，定期巡检情况，备品备件库和常用工具检测库情况、服务机构设立情况，是否按时供货及详细的供货方案，是否有合理化建议和改进措施）等情况，进行综合打分（0-3分） - 承诺在接到维修电话后维修人员，若需前往现场，30分钟内到达现场的得2.0分，1小时内到达现场的得1.0分，2小时内到达现场的得0.5分；2小时及以上的不得分。 |  |
| 14 | 标书质量 | 2分 | - 根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分（0-2分） |  |
| 15 | 产品价格 | 30分 | 取投标合格投标人的投标最终报价最低价为基准价。基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30 %×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） |  |

- 第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表
本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目 | 柴油发电机 | 1 | 套 | 98.2 | 1000KW柴油发电机机组（含设备、安装、售后等）。（具体技术要求详见本章节三、技术需求）。 |

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机 | 1、发电机名称：1000KW柴油发电机机组 2、参 数：主要由柴油机、发电机、联轴器组成，自带闭式循环冷却水箱、控制系统、槽钢或工字钢焊接连接底座、2mm厚1000L日用油箱、400AH蓄电池、工业式消音器、弹簧减震器、2000A输出断路器、ATS双电源切换柜、集装式静音箱9*3*3.4m、连接油管等； 主用功率（kW/KVA）：1000/1250 备用功率（kW/KVA）：1100/1375 输出电压：≥400/230V 输出电流：≥1800A 额定频率：≥50HZ 蓄电池额定容量（AH）：≥400AH 静态电压调整率（%）：≤±0.5 静态频率调整率（%）：≤±0.5 瞬态电压调整率（%）：≤15% 瞬态频率调整率（%）：≤5% 电压稳定时间（S）：≤3 频率稳定时间（S）：≤3 相对湿度：≤90% 环境温度：≤40℃ 海拔高度：≤1000M 接线方式：3相4线 海拔功率衰减：每上升500M，1000M－3000M修正4%，3000M以上6% 配套智能控制柜：断电时自动启停（min）≤3 配套消音箱体带底座式油箱：油量使用：≥8小时使用，噪音（分贝）：≤80 3、其他：机组所有零配件配置齐全，机组到达现场厂家承担发电机组与管理配电房电缆、桥架、电缆头等连接附件，调试确保设备可以正常使用。 | 1套 | ▲主用功率、备用功率不允许负偏离，否则其投标将作无效标处理。 |

- 1、投标人提供的机组应是全新的未使用过的、品质优良、无任何质量缺陷的、技术成熟、材料优良、性能稳定可靠、结构合理、能耗低、运行噪声低、无污染、操作和维护保养方便。符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

2、▲柴油发电机组供货范围包括但不仅限于：柴油机、发电机、联轴器、冷却水箱、连接底座、油箱、控制系统、蓄电池、消声器、排气管、输出断路器、ATS双电源切换柜、集装式静音箱、连接油管、排烟管、附件设备、减震装置，附件、随机备用件、工具包等。

- 3、柴油发电机组所有零配件配置齐全，机组到达现场厂家承担发电机组与管理配电房电缆、桥架、电缆头等连接附件，调试确保设备可以正常使用。投标人必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于标书上没有提到的而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，投标人有责任给予补充。

4、标准及规范：柴油发电机组设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，技术指标符合国家、行业相关标准以及技术规格书规定的有关要求。这些标准应包括：中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准机组技术指标符合以下中国及国际标准：GB2820、GB755、GB1105、GB1859、GB12699、ISO3046、ISO8528等由采购人认可的其它国家的其它权威标准。

三、招标需求

1、招标范围

1.1总体招标范围

本次采购内容为交钥匙项目。采购范围为采购人提供的采购内容中要求的整套柴油发机电设备及所属配套设备，包含但不仅限于：方案深化设计、产品设计、制造、供货、仓储、运输、二次搬运、装卸、安装、与过程总分包协调配合、调试（含配合总包联动调试）、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、交付使用、培训、售后服务，以及向采购人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务。

1.2专业界面划分说明（请各投标人单位重点阅读此项内容，避免今后发生争议）：

A．土建专业：发电机组、日用油箱等设备的室内基础浇注、（进风、排风、排烟）孔洞、房屋改造等由采购人负责（中标投标人负责提供相应的施工图纸）。

B．电气专业：从高低压变配电室到发电机房进线柜上端头管路与线缆、从进线柜、补偿主柜、馈电柜、控制屏、发电机组及所属的配套装置等电气管路与线缆（含接地装置）均由投标人完成。

C．通风专业：机房内的进风设施、排烟设施、排风设施及管路均由投标人负责完成，并要求投标人对机房环保系统（含通风）达到相关部门验收标准。

D、排烟系统：发电机房内至排烟处之间的管路，以及排烟处至屋面合理排放位置之间的烟道（烟囱）由投标人按设计图纸、招标需求结合投标人施工经验进行合理方案布置及统筹深化考虑，发电机房内至室外的全部设备及投标人深化方案的系统管路均纳入投标报价，投标人提供的深化方案作为后期施工的依据。

E．起重运输专业：本次采购中所涉及到的设备吊装、装卸、运输、二次搬运及其他吊装工艺均由投标人自行解决。

F．方案深化专业：投标人结合现场实际情况和标准规范及施工经验进行进风、排风、排烟、降噪、燃油系统、机组设备等全套机组配套设施及管路的方案设计，方案中的设施及管路均纳入投标报价，投标人提供的方案作为后期施工的依据，中标后因方案设计及设备配置不合理或无法满足验收要求所需进一步调整而引起的一切责任及费用均由中标人负责。

G．其他专业：柴油发电机房及附属房间的标准照明、消防设施、门窗、装饰等专业施工不属于本次招标范围，投标人可以不予考虑，但涉及到专业之间的配合工作及配合费用必须给予考虑，并纳入投标报价。

上述有关此类工作内容或招标中虽未明示，但作为一个有经验的投标人通过现场踏勘和了解认为需要发生的费用均由投标人自行考虑并包含在投标报价中。

2、工期要求

▲投标人在获得中标通知后可通知厂家开始排产、生产，在签订合同之后接到采购人供货通知后 25日历天内完成供货、安装调试（如因非投标人因素导致工期出现延期，相关各方因此的损失由各自承担），并验收合格。

3、基本工作要求

3.1本招标需求仅适用于玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目，招标需求中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。但本规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，除本规格书有明确要求外，其他不明确或规范性要求均按设计图纸及规范、标准执行。

3.2本招标需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合工业标准和本规格书的优质产品。

3.3如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

3.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标人执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、工作服务内容

4.1投标人在中标后须提供以下工作服务但不仅限于以下：

- 到货验收：货到现场，采购人和投标人共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，投标人应妥善保管（需防潮、防盗）。未经采购人同意，投标人不得擅自拆箱。投标人在接到采购人开箱安装通知后，派员7天内会同投标人进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，投标人须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由投标人负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除投标人对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除投标人对相应设备的责任。

- 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试并试运行合格至当地主管部门检验合格前，以及检验、验收合格至交付采购人这个阶段中，投标人须采取相应措施对现场设备及安装成果进行保护，以免受到损伤。如出现损伤，则投标人需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

- 按承诺完成质保期内的售后服务工作。

4.2投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

4.3整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中，进口件（如有）交货时由中标人全权负责办妥海关所有手续、完交所有税/费并附上产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口证明资料。

5、产品参照的标准及规范

5.1本项目的产品设计、制造、安装和调试、验收必须优先满足中国有关规范及标准，当采用国外标准或规范时，必须提供相关的中文资料，如有关政府部门需要了解时，投标人有义务作解释和说明工作，当发生引用国外规范或标准未获有关部门批准时，投标人将承担全部责任并负责解决。

5.2除非招标另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。所有设备的设计、制造、测试和安装应采用适合于该项目相关的国际标准和中国国家标准、试验规范，以最新标准为准。

6、基本资料要求（采购人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料）：

6.1按招标文件要求提供全套完整的方案深化图（进风、排风、排烟、降噪、燃油系统、机组设备等专业方案图、包括平面图、坡面图、设备基础图、大样图等）；

6.2按采购人提供的要求在投标时单独提供设备基础土建设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸；

6.3提供本专业或设备对土建、通风、防排烟、消防、电气等专业要求及说明；

6.4设备所需详细的施工孔、预埋件、地脚螺栓、基础尺寸、外形尺寸图及有关说明等资料；

6.5设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

- 四、技术需求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会小组按少数服从多数原则认定。）

1、柴油发电机组最低性能指标

(1)基本配套系统：

| 序号 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 柴油机、发电机二大件 1、柴油机参考品牌为：“康明斯”、“日本三菱”、“铂金斯”； 2、发电机参考品牌为：“淮柴动力”、“华全”、“华昌”； | 投标产品为同等于或优于参考品牌的产品 |
| 1 | 柴油发动机自带干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、冷却水滤清器 |  |
| 2 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |  |
| 3 | 使用柴油和机油 |  |
| 4 | 交流发电机为H级绝缘，带有自动电压调节器 |  |
| 5 | 24V直流直触式起动马达，机组带有蓄电池充电发电机，并配有一套高能蓄电池组，用电缆及接头与机组连线 |  |
| 6 | 机组采用一体式结构，冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩，以防硬物卷入损坏。 |  |
| 7 | 配自启动控制系统，控制柜安装于机组上 |  |
| 8 | 冷却系统：循环水泵，散热器，散热器支架，鼓风式风扇 |  |
| 9 | 保护系统：高水温、 低油压、 超速自动报警停车等 |  |
| 10 | 排气系统：高效工业消音器， 绕性软连接管 |  |
| 11 | 润滑系统：润滑油冷却器，全流动润滑油过滤器，油位高度标尺 |  |
| 12 | 减振方式：内置式减震装置 |  |

(2)技术规格:

| 序号 | 使用环境条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | -10℃～+40℃ |
| 2 | 相对湿度 | ≤90% |
| 3 | 海拔高度 | ≤1000m（＞1000m时,需作功率修正） |

2、柴油发电机主要技术规格

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组名称 | 水冷固定式柴油发电机组 |
| 2 | 型号 | 投标供应商自行填写 |
| 3 | ▲主用功率KW/KVA | 1000/1250 |
| 4 | ▲备用功率KW/KVA | 1100/1375 |
| 5 | 输出电流 A | 1800 |
| 6 | 数量 | 1台 |
| 7 | 额定电压 V | 400/230V |
| 8 | 功率因数 COS￠ | 0.8(滞后) |
| 9 | 额定频率 | 50Hz |
| 10 | 励磁方式 | 无刷自励磁 |
| 11 | 燃油消耗率g/ kw h | 投标供应商自行填写 |
| 12 | 机油消耗率L/h | 投标供应商自行填写 |
| 13 | 供电方式 | 交流、三相、四线制 |
| 14 | 噪声限值 dB(A) | ≤102 |
| 15 | 机组尺寸 | 投标供应商自行填写 |
| 16 | 重量（kg） | 投标供应商自行填写 |
| 17 | 电气保护 | 机组自带断流保护开关 |
| 18 | 运行方式 | 不限运行时间19 |
| 20启动方式和控制方式自动启动、远程控制等功能（含手动操作功能） | 燃油牌号 | 国产0号柴油(常温下) |
| 21 | 低负载运行 | 最低负载不能小于总功率的 |
| 22 | 机组启动的最低温度 | -10℃ |
| 23 | 纵向振幅（满载运行时） mm | ≤0.3 |
| 24 | 排放情况 | 满足环保法规的相关要求 |
| 25 | 机组可靠性 | 累计运行3000小时不进行大修，平均故障间隔时间不小于1000小时 |
| 26 | 性能等级 | 性能为G3级，负载类型为：通信、可控硅整流滤波液、UPS、照明、空调。 |
| 27 | 为体现产品的可靠性和稳定性，投标文件中应提供所投产品的UL、ISO-8528、CE、TLC认证证书。 |  |
| 28 | 附件 |  |
| 排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、日用油箱、蓄电池、拆装零部件专用工具、盘车工具等。29 | 备注 | 1、能与火灾报警系统连接通讯；机组安装时机组、油箱均接入地线，可有效防雷。 |
|  |  | 2、发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。 |

3、柴油发电机组电气性能

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出电压 V | 400/230V |
| 2 | 额定电流 A | 1800 |
| 3 | 接线方式 | 3相4线 |
| 4 | 额定频率 Hz | 50 |
| 5 | 功率因数 COS | 0.8(滞后) |
| 6 | 稳态电压调整率 ﹪ | ≤0.5﹪ |
| 7 | 稳态频率调整率 ﹪ | ≤0.5﹪ |
| 8 | 瞬态电压调整率 ﹪ | ≤15﹪ |
| 9 | 瞬态频率调整率 ﹪ | ≤5﹪ |
| 10 | 频率稳定时间（S） | ≤3S |
| 11 | 电压稳定时间（S） | ≤3S |
| 12 | 电压波动率﹪ | ≤0.5﹪ |
| 13 | 频率波动率﹪ | ≤0.5﹪ |
| 14 | 噪声 dB(A) | ≤102 |
| 15 | 抑制无线电干扰 | 符合VDE0875-N级及GB2820的规定 |

4、柴油机技术参数

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 投标供应商自行填写 |
| 2 | 型式 | 投标供应商自行填写 |
| 3 | 喷油方式 | 投标供应商自行填写 |
| 4 | 品牌/产地 | 投标供应商自行填写 |
| 5 | 额定输出功率 KW | ≥1100KW(主用) |
| 6 | 进气方式 | 涡轮增压 |
| 7 | 冷却方式 | 全封闭式水循环强制风冷，自带风扇 |
| 8 | 缸数 | 12 |
| 9 | 缸径/行程 mm | 投标供应商自行填写 |
| 10 | 进气量 L/S | 投标供应商自行填写 |
| 11 | 排气量 L/S | 投标供应商自行填写 |
| 12 | 压缩比 | 投标供应商自行填写 |
| 13 | 燃油消耗 升/小时 | 投标供应商自行填写 |
| 14 | 机油消耗 升/小时 | 投标供应商自行填写 |
| 15 | 噪声 dB(A)/L1m | ≤102 |
| 16 | 机油容量 L | 投标供应商自行填写 |
| 17 | 冷却水容量 L | 投标供应商自行填写 |
| 18 | 燃油牌号 | 国产0号柴油(常温下) |
| 19 | 额定转速 r/min | 1500r/min |
| 20 | 调速方式 | 电子调速 |
| 21 | 起动方式 | 24V直流电启动，设有直触式马达和柴油机带动的充电机；配自启动系统实现自动启动或者手动启动 |
| 22 | 停机 | 可以电键手动停机亦可自动停机 |
| 23 | 蓄电池 | 采用400AH免维护蓄电池，满足机组连续6以上的起动；具有远程控制、自动充放电、远程监测等功能。 |
| 24 | 滤清系统 | 采用整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。 |
| 25 | 排气系统 | 采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件，带烟处理系统，满足国家排放标准 |
| 26 | 成套配置 | 直流24V起动电机、散热水箱、风扇及其防护网、起动电池组（可连续起动6次以上）、起动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、燃油箱等。蓄电池需配备304不锈钢支架（304不锈钢厚度不小于2㎜） |

5、发电机技术参数

| 序号 | 名称 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | 投标供应商自行填写 |  |
| 2 | 品牌/产地 |  | 投标供应商自行填写 |  |
| 3 | 型 式 |  | 自动调压式，自散热 |  |
| 4 | 励磁方式 |  | 无刷自励 |  |
| 5 | 额定输出功率 KW |  | ≥1000KW |  |
| 6 | 绝缘等级 |  | H级 |  |
| 7 | 功率因数 |  | 0.8（滞后） |  |
| 8 | 相数和接线 |  | 交流、三相、四线、Y形连接。 形 |  |
| 9 | 额定电压（V） |  | 400/230V 230/400V |  |
| 10 | 电压调节方式 |  | 自动电压调节 自动电压调节 |  |
| 11 | 稳态电压调整率 |  | ≤0.5% |  |
| 12 | 瞬态电压调整率 |  | ≤15% |  |
| 13 | 电压调整率 |  | ≤±1% |  |
| 14 | 电压稳定时间 |  | ≤3S |  |
| 15 | 频率稳定时间 |  | ≤3S |  |
| 16 | 额定温升 ℃ |  | 103 |  |
| 17 | 励磁方式 |  | 无刷自励磁 |  |
| 18 | 绕组材质 |  | 全铜 |  |
| 19 | 定子绕组节距 |  | 2/3 |  |
| 20 | 定子绕组匝数 |  | 72 |  |
| 21 | 定子 |  | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |  |
| 22 | 转子 |  | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |  |
| 23 | 轴承 |  | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |  |
| 24 | 发电机绝缘系统在某一增加的定额下运行，在峰值持续定额状态下会老化 | 该峰值持续定额时运行最长时间 |  | H级绝缘F级温升，符合IEC标准，在超符合运行时发电机的感温元件提供连锁保护。 |
|  |  | 该峰值持续定额时相对的预热期寿命因数 |  | 超负荷不同，温升和运行时间积分不一样，发电机完全符合国际标准。 |
| 25 | 防护等级 |  |  | IP23 |
| 26 | 联接方式 |  |  | 柔性盘片连接 |

- 控制系统

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 投标供应商自行填写 |
| 2 | 显示模式 | 液晶显示 |
| 3 | 自动功能 | 自动检测市电、自动启动、自动停机 |
| 4 | 柴油机监控项目 | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| 5 | 发电机监控项目 | 电压、电流、三相检测 |
| 6 | 综合监控 | 投标供应商自行填写 |
| 7 | 保护功能 | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |

6、配电柜及配套电缆

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜及配套电缆 | 投标供应商根据产品需求及现场情况自行填写 |

五、商务需求

1、项目实施要求：

1.1设备的质量检验和试验

1.1.1在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。

1.1.2中标人须提供由采购人认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

1.1.3主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，供货人须提供必要的技术数据和图纸。

1.1.4当系统和设备需试验时，供货人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知采购人：何种试验将在何时何地进行。若采购人不能在指定的时间赶赴现场，供货人将进行试验并被视为采购人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购人。

1.1.5根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若采购人需要，供货人应解释所有的试验事项，直至采购人满意。若系统在试验中未通过，二次试验费用将由供货人承担。

1.2设备的防护、包装及运输

1.2.1提供的设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

1.2.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

1.2.3不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

1.2.4机组外露的不涂漆的加工表面应采用防锈措施，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。

1.2.5备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

1.2.6设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

1.2.7在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

1.2.8随包装箱带的文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

1.2.9投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

1.2.10投标人应派员在所供设备到现场时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

1.2.11采购人提供现场的设备存放场地，投标人负责派专人对设备进行保管。

1.3设备到货验收

货物到现场，采购人和投标人共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，投标人应妥善保管（需防潮、防盗）。未经采购人同意，投标人不得擅自拆箱。采购人在接到投标人开箱安装通知后，派员7天内会同投标人进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，投标人须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由投标人负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除投标人对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除投标人对相应设备的责任。

1.4设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

供货人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

1.5 工程进度要求

按招标需求的工期要求

1.6质量标准：

1.6.1确保施工质量达到国家相关规范及当地政府主管部门规定的验收合格标准；

1.7安全生产要求

1.7.1杜绝发生死亡事故；杜绝发生重伤及以上事故；杜绝发生直接经济损失超过100万的事故。

1.7.2做好施工现场安全生产控制措施；

4.7.3隐患整改率100%；

1.8设备安装

1.8.1在设备安装之前，投标人应对设备安装处的土建基础进行检查。由于中标人变动安装条件而引起的费用由中标人承担。

1.8.2中标投标人应于合同签订后10日内提供相关方案、图纸，并负责递交采购人，如中标人提供的方案、图纸不符合国家规范标准要求，中标人必须进行重新修订后申报，直至审查合格。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。如有疑问或变更，须经采购人同意。

1.8.3中标人必须按采购人、设计单位及审查合格的方案、图纸的要求，以及相关规范、标准的要求进行设备安装、调试及运行。

1.8.4中标人对设备安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关主管部门验收证书。所有费用（包括验收费用）包括在投标总价中。

1.8.5设备安装验收合格、交付采购人使用以前的设备保护工作（含现场成品保护）及费用由中标人负责。

1.8.6中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划。

1.8.7在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造进行除锈、防腐处理。

1.9测试和试运行

1.9.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责调试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

1.9.2程序和表格

中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给采购人。

1.9.3测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器、设备应由投标人提供，所有费用应包括在投标报价内。

所有在测试时所需地更换件、消耗件等应由投标人提供及装配。

现场测试和试运行结束后，投标人向采购人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准地规定。

1.9.4试运行

中标人应派遣有实践经验的工程技术人员与买方及监管单位一起进行设备的调试及试运行工作。

在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人的相关人员监督下进行。试运行期间，投标人需常驻现场。

在试运行过程中，相关的测试、试运行程序应严格按国家标准、规范及当地主管部门的规定进行试运行。

1.10验收

为保证工程质量，本招标项目应进行单独专项验收。综合性能全面评定的检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行，验收合格条件为：

（1）运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

（2）所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；

（3）招标项目在交由采购人使用之前已得到当地主管部门、综合性能评定检测部门等有关部门验收并得到合格使用证书；

（4）按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告；

（5）全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；

（6）整套设备在交由使用人之前已通过试运行合格和验收合格。

1.11产品保护

1.11.1设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至主管部门检验合格前，以及检验合格至交付采购人这个阶段中，中标人须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则中标人需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

1.11.2工程完工后，中标人必须负责承包工程地保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。交付使用前或未被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。

1.12技术培训

1.12.1中标人须对采购人地技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，人数3~4人。培训包括工地培训。中标人须在投标文件中提供详细地培训计划，包括培训内容、培训时间等。

1.12.1中标人提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

1.13质量保证

1.13.1本招标项目的质量保修期不少于 12 个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的投标人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由投标人承担。

4.13.2在保修期内，中标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。对保修期内的维修服务，中标人应在接到买方通知后 2小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，中标人应做到在采购人发出维修通知后 24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

4.13.3中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

4.13.4在质保期满时，中标人工程师和买方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得业主的认可。

1.14售后服务

1.14.1在玉环市需设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够地备件以适应维修需求。中标人须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作地售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。

1.14.2质保期内中标人应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

1.14.3中标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，投标人应照价赔偿。

1.14.4中标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为 采购人提供软件升级服务。

1.14.5中标人应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

1.14.6质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

1.14.7单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。

1.14.8在缺陷质保修结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

1.14.9备件供应

投标人对各种型号地设备须提供足够地备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在五年内有效。

1.15 实施文件资料

1.15.1全套工程实施文档（包括隐蔽工程、设备、材料、安装、竣工资料等文件）

1.15.2整套方案图纸

1.15.3系统测试文件

1.15.4用户培训文件

1.15.5系统维护文件

1.15.6质量保证文件

1.15.7竣工验收文件

1.15.8工程维修保养

1.15.9采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料：

（1）在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给采购人。

（2）在试运行四周内，投标人须提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料；

（3）所有设备规格和详细操作说明；

（4）主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备品备件的清单、操作和维修方法。

（5）例行维修保养项目和期限建议；

（6）紧急安全措施的建议；

（7）紧急维修中心电话号码、地址、维修人员电话号码。

1.16现场施工管理

1.16.1中标人应对设备及材料的采购、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理，保证工程质量具有使采购方满意的使用性能。

1.16.2中标人应严格按国家现行施工验收规范等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，保证本项目按时通过验收及投入运行。

1.16.3中标人在施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时与发包人联系，共同协商处理。采购人如发现施工不符合技术、质量要求的，有权通知承包人暂停施工，并要求整改。

1.16.4中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

1.16.5 中标人负责对涉及本工程施工的财产和人员安全进行保险。

1.16.6施工过程中涉及到各系统的报审报验工作，投标人应配合采购人向相关部门报审报验，并提供资料文件。

1.16.7 在工地的建设活动中，中标人有责任与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供货商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和数据文件等工作。

1.16.8施工过程中，应配合土建、装饰、配电、消防等专业的施工，特别是机房之间的配合协调。

1.16.9本招标项目未正式通过验收或未办理验收移交手续前的现场成品保护工作均由承包人负责。

2、交货时间及地点

(1) ▲投标人在获得中标通知后可通知厂家开始排产、生产，在签订合同之后接到采购人供货通知后 25日历天内完成供货、安装调试（如因非投标人因素导致工期出现延期，相关各方因此的损失由各自承担），并验收合格。

（2）交货地点：采购单位指定地点

（3）中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

3、项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等。送货方案。

4、▲付款方式

4.1全部设备送达工地经买卖双方共同开箱检查验收符合交货要求后支付至合同总价的50%；

4.2本项目设备安装调试、验收合格后支付至合同总价的95%，并退还履约保证金；

4.3剩余款项作为质量保证金在质量保证期满后一个月内无息退还。

注：

1.如有附图，仅作参考。

2.招标文件中打▲内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及“无效投标条款”作无效投标。

- 第五章  政府采购合同主要条款指引

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目 项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

甲方：                                            所在地：

乙方：（中标人）                                  所在地：

甲、乙双方根据浙江财信工程咨询有限公司关于玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标人投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币              元（¥             元）。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 5  %。（履约保证金在签订合同之前交至采购人处，在验收合格后无息返还）

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：全部设备送达工地经买卖双方共同开箱检查验收符合交货要求后支付至合同总价的50%；本项目设备安装调试、验收合格后支付至合同总价的95%；剩余款项作为质量保证金在质量保证期满后一个月内无息退还。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：     年    月     日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1                                           　　　             本

玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目

项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、声明书（附件2）

2、授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

7、本项目要求的特定资质证书

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描放入电子投标文件中。

附件2

投标声明书

浙江财信工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：                 。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：     年      月    日

附件3

授权委托书

浙江财信工程咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日   期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目

项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、2018年1月1日以来类似项目的成功案例（附件11）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

第四部分  评标办法中的评分内容章节描述及需要提供的其他材料

第五部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表（附件14）

（以上内容具体描述详见“第二章投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 | 发证机关 |  |  |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书原件扫描件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等原件扫描件。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

设备具体配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1、详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投产品的品牌、规格型号及具体技术指标。

2、可附投标产品介绍图文资料。

3、投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

4、机组所有零配件须配置齐全，机组到达现场厂家承担发电机组与管理配电房电缆、桥架、电缆头等连接附件，调试确保设备可以正常使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表名称参照本招标文件第四章“招标需求”内第四条“技术需求”逐一填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施 时间 | 项目 质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同原件扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出柴油发电机机组设备的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

玉环市楚门镇人民政府发电机采购项目

项目编号：CX-YHZFCG-2020-02

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18，应同时提供国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任、招标代理费等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：     年    月    日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：     年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：     年     月     日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。